Проект

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІI СКЛИКАННЯ чергова ___ сесія РІШЕННЯ № ___/___

від ___ ______ 2016 року м. Боярка

Про затвердження Правил користування та

Правил технічної експлуатації систем

централізованого водопостачання та водовідведення у м. Боярка

Керуючись ст. 144 Конституції України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону праці», «Про житлово-комунальні послуги», з метою удосконалення правових та економічних засад діяльності у сфері користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Боярка, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Боярка (додаються).

2. Затвердити Правила технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення комунального підприємства «Боярка-Водоканал» (додаються).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови за відповідним напрямком.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                О.О. ЗАРУБІН

Затверджено

рішенням сесії Боярської міської

ради VII скликання

від __ ______2016 р. № __/____

ПРАВИЛА 
технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення комунального підприємства

«БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ»

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють порядок технічної експлуатації систем і споруд водопостачання та водовідведення у м.Боярка.

1.2. Ці Правила є обов'язковими для всіх суб’єктів господарювання, у тому числі юридичних осіб, що здійснюють технічну експлуатацію систем водопостачання та водовідведення, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності – КП «Боярка-Водоканал» (далі - виробник).

1.3. За невиконання цих Правил відповідальним є виробник.

2. Організація технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення

2.1. Завдання КП «Боярка-Водоканал»:

2.1.1. Технічна експлуатація систем водопостачання та водовідведення здійснюється виробниками згідно із Водним кодексом України, Кодексом України про надра, законами України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону праці", "Про житлово-комунальні послуги", іншими нормативно-правовими актами, а також державними будівельними нормами і правилами, державними санітарними нормами і правилами.

2.1.2. Приймання виробничих стічних вод у системи водовідведення м.Боярка дозволяється лише у разі наявності погодженого і затвердженого у встановленому порядку проекту, розробленого з врахуванням вимог Водного кодексу України, Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465 (далі - Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами), інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства, а також державних будівельних норм ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування", Санітарних правил і норм охорони поверхневих вод від забруднення СанПіН 4630-88, затверджених заступником Міністра охорони здоров’я СРСР, Головним державним санітарним лікарем СРСР від 04 липня 1988 року № 4630-88 (далі - санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення).

2.1.3. Технічна експлуатація систем водопостачання та водовідведення повинна забезпечувати безперебійну і надійну роботу всіх споруд при високих техніко-економічних і якісних показниках з урахуванням вимог охорони водойм від забруднення стічними водами і раціонального використання водних ресурсів.

2.1.4. Для забезпечення безперебійної і економічної роботи систем водопостачання та водовідведення необхідні:

сучасне метрологічне забезпечення вимірювань витрати та кількості питної води і стічних вод, яка включає до себе відповідні засоби вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), так і методики виконання вимірювань (далі - МВВ);

висококваліфікований технічний персонал, який виконує вимоги посадових інструкцій, правил технічної експлуатації та охорони праці;

контроль і аналіз умов роботи, що склались, в першу чергу - економічних;

організація раціональних режимів експлуатації мереж і споруд, які забезпечують удосконалення та інтенсифікацію їх роботи, максимальне використання резервів, впровадження прогресивної технології на основі сучасних досягнень науки і техніки;

механізація і автоматизація виробничих процесів, проведення заходів для зменшення втрат води, ресурсів і матеріалів;

профілактичний огляд і планово-попереджувальний ремонт мереж і споруд, їх елементів і устаткування;

постійний контроль за якістю і кількістю стічних вод, що скидають підприємства у комунальну каналізацію;

постійний контроль за якістю і кількістю питної води, що подається у водопровідну мережу та реалізується споживачам;

постійний контроль за якістю та кількістю очищених стічних вод, які скидаються у водні об'єкти;

вжиття заходів щодо попередження, вчасного виявлення і ліквідації аварій;

систематична реєстрація і аналіз причин порушень в роботі і аварій.

2.1.5. Для забезпечення якісної, безперебійної і економічної роботи КП «Боярка-Водоканал»  зобов'язане:

керуватися чинним законодавством України;

вимагати від персоналу безумовного виконання своїх обов'язків і розпоряджень адміністрації, не залишати без уваги і дисциплінарних заходів впливу факти порушення виробничої і трудової дисципліни;

підвищувати кваліфікацію експлуатаційного персоналу шляхом організації технічного навчання на підприємстві, обміну передовим досвідом тощо;

аналізувати та обговорювати причини порушень і аварій на мережах і спорудах, розглядати заходи щодо їх ліквідації за участю експлуатаційного персоналу та ремонтних бригад;

проводити з експлуатаційним персоналом заняття з виявлення, локалізації та ліквідації найхарактерніших аварій;

періодично перевіряти знання правил експлуатації і техніки безпеки працівниками і інженерно-технічним персоналом;

організовувати належну охорону споруд і майна виробника.

2.1.6. До функцій КП «Боярка-Водоканалу» входять:

адміністративно-господарське і технічне керівництво усіма підрозділами і підприємствами, що перебувають у його віданні;

розробка планів організаційно-технічних заходів з підвищення надійності, економічності та якості водопостачання і водовідведення, а також систематичний контроль за їх виконанням;

постійний контроль за якістю питної води згідно з Державними санітарними нормами та правилами "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747 (далі - державні санітарні норми та правила), санітарно-технічним станом водопровідних споруд і мереж та за розподілом води між споживачами в системі водопостачання;

технічний контроль і нагляд за раціональним використанням води споживачам, облік кількості води, що споживається і скидається в каналізацію;

застосування санкцій до споживачів, що допускають понаднормативне водоспоживання, втрати і нераціональне використання води;

розробка заходів запобігання аваріям і браку в роботі, поліпшення техніки безпеки і охорони праці, облік випадків травматизму і аварій;

навчання і підвищення кваліфікації персоналу;

розробка планів ремонту споруд і устаткування згідно із системою планово-попереджувального ремонту (ППР);

забезпечення експлуатаційних підрозділів технічною і робочою документацією, необхідними матеріалами, запасними частинами, механізмами, спецодягом, інструментами тощо;

укладання договорів із споживачами на відпуск води і приймання стічних вод;

розробка тарифів на послуги водопостачання та водовідведення та стягнення плати із споживачів згідно із затвердженими у встановленому законодавством порядку тарифами і укладеними договорами;

надання технічних умов для приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення житлових і громадських будинків, промислових і комунально-побутових підприємств, погодження проектів водопостачання та водовідведення окремих об'єктів;

технічний нагляд за будівельно-монтажними роботами з будівництва мереж і споруд;

технічне приймання в експлуатацію нових і реконструйованих споруд, комунікацій, устаткування;

зберігання технічної документації (матеріалів розвідувальних робіт, проектів, виконавчих креслень, актів і т.п.);

проведення паспортизації та інвентаризації споруд, комунікацій та устаткування, що перебувають на його балансі;

розробка експлуатаційних та посадових інструкцій, оперативних схем управління, диспетчеризації і т.п.;

контроль якості і кількості виробничих стічних вод, що скидаються в міську каналізацію, а також якості локальної очистки на відомчих спорудах;

первинний облік вод, що забираються з водних об'єктів і скидаються до них, а також розрахунки за водокористування;

розрахунок і вчасне внесення платежів за забруднення навколишнього природного середовища;

розробка завдань на реконструкцію та розвиток споруд і комунікацій, затвердження і видача технічних завдань і технічних умов, контроль за проектуванням нових та тих, що реконструюються, споруд;

отримання дозволу на спецводокористування із затвердженими нормативами гранично допустимих скидів (надалі - ГДС), забезпечення виконання заходів щодо досягнення ГДС, контроль за якістю води водоприймача вище та нижче місця скиду стічних вод;

подання звітності за формами, визначеними спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, а також формою звітності "Звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна)", затвердженою наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року № 78;

збір та безстрокове зберігання первинних даних про концентрацію забруднень у питній воді, стічних водах підприємств, а також на вході і випуску стічних вод з очисних споруд міської каналізації (згідно з Положенням про державну систему моніторингу довкілля, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 року № 391);

проведення єдиної технічної політики з питань забезпечення якості води і відповідного санітарно-технічного стану відомчих систем водопостачання та водовідведення;

забезпечення єдності вимірювань у системі водопостачання та водовідведення. Надання споживачам допомоги в придбанні, монтажу та повірці обліку води та контроль за цими приладами;

забезпечення проведення технологічних та енергоаудитів;

забезпечення виконання заходів щодо доведення якості питної води, яка тимчасово подається споживачам з відхиленням від вимог нормативних документів

зменшення витоків та втрат питної водні;

розроблення технологічних регламентів роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення;

здійснення технічного переоснащення та заміни зношених основних фондів, підвищення надійності систем водопостачання шляхом впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та обладнання для очистки води.

2.1.7. Для вирішення проблем, пов'язаних з надійним забезпеченням потреб у воді пожежної охорони міста, КП «Боярка-Водоканал» разом з органами пожежної охорони розробляють плани взаємодії.

2.1.8. У разі виникнення аварій на спорудах, мережах, устаткуванні систем водопостачання та водовідведення КП «Боярка-Водоканал» повинно негайно вжити заходів для їх швидкого виявлення, локалізації та повної ліквідації.

2.1.9. Про аварії та відключення на мережах систем водопостачання КП «Боярка-Водоканал» повинне негайно сповістити місцеві органи пожежної охорони, а про аварії на каналізаційній мережі – відповідний орган Боярської міської ради щодо питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки,. Про всі аварії підприємство повинне також сповіщати місцеві органи Державного санітарного нагляду.

2.2. Обслуговуючий персонал і його підготовка.

2.2.1. Склад, чисельність і кваліфікація обслуговуючого персоналу визначається КП «Боярка-Водоканалом» залежно від потужності та ступеня складності споруд, технологічних процесів з урахуванням обсягів роботи з обслуговування і ремонту діючих мереж і споруд.

2.2.2. Особи, що приймаються на роботу, пов'язану з безпосереднім обслуговуванням, ремонтом, випробуванням і налагодженням роботи споруд, комунікацій, устаткування, обов'язково проходять медичне обстеження на відповідність стану їхнього здоров'я вимогам до даної професії, а потім періодичні огляди згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

2.2.3. До призначення на самостійну роботу чи у разі переведення на іншу роботу (посаду) працівники КП «Боярка-Водоканалу» зобов'язані пройти:

спеціальну фахову підготовку;

інструктаж та навчання з питань охорони праці, з надання першої домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії відповідно доТипового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (далі - Типове положення про навчання з питань охорони праці);

перевірку знань цих Правил, виробничих і посадових інструкцій.

Для працівників, що обслуговують електроустановки, обов'язкове знання Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінпаливенерго України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017, і Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533.

2.2.4. Первинній перевірці знань підлягає увесь персонал КП «Боярка-Водоканалу» до керівних та інженерно-технічних працівників включно.

Перевірку в процесі роботи здійснюють у строки, встановлені керівником підприємства.

Затвердження на посадах працівників підприємства провадиться згідно з Кодексом законів про працю України після перевірки знань цих Правил і робочих інструкцій, а також затверджених Держнаглядохоронпраці України Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопровідно-каналізаційного господарства.

2.2.5. Працівники, що порушують ці Правила, правила техніки безпеки чи виробничі інструкції, підлягають позачерговій перевірці знань, обсяг і строки проведення якої встановлює керівник підприємства.

2.2.6. Перевірку знань з питань охорони праці здійснює комісія, що призначається адміністрацією КП «Боярка-Водоканалу», в кількості на менше трьох осіб. Комісія створюється згідно з Типовим положенням про навчання з питань охорони праці.

2.2.7. При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань. Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.

2.2.8. Кожному працівникові, який під час перевірки знань з охорони праці виявив задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. Працівники, що обслуговують електроустановки, повинні мати відповідну групу з електробезпеки відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533.

2.2.9. Систематичну підготовку персоналу організують і особисто контролюють керівник і головний інженер підприємства.

2.3. Обов'язки чергового персоналу.

2.3.1. Обов'язки чергового персоналу визначаються посадовими інструкціями.

2.3.2. Черговий персонал відповідає за правильне обслуговування і безперебійну роботу споруд та устаткування, а також за санітарний стан дільниці, яку він обслуговує.

2.3.3. Під час чергування персонал зобов'язаний:

забезпечувати найбільш економічний і надійний режим роботи споруд і устаткування згідно з графіками, технологічними регламентами, інструкціями і оперативними розпорядженнями;

виконувати розпорядження чергового вищого рівня (диспетчера) негайно і безсуперечно;

систематично проводити обхід і огляд споруд і устаткування;

вести контроль за роботою споруд і устаткування за показниками контрольно-вимірювальних приладів;

вчасно записувати до журналів експлуатації показники роботи споруд і устаткування, а також результати обходів і оглядів;

доповідати черговому вищого рівня про всі відхилення від заданих режимів роботи споруд і устаткування;

неухильно виконувати і вимагати виконання іншими працівниками встановлених на даній дільниці правил і інструкцій;

не допускати на свою дільницю сторонніх осіб без спеціальних перепусток чи дозволу адміністрації;

дбати про збереження майна підприємства, яке перебуває на дільниці.

2.3.4. У разі виникнення аварії черговий персонал зобов'язаний:

негайно доповісти про аварію черговому вищого рівня чи диспетчеру;

вжити заходів до ліквідації аварії згідно з посадовою інструкцією;

у подальшому керуватися посадовою інструкцією і вказівками чергового вищого рівня, диспетчера, адміністрації.

2.3.5. Черговий персонал повинен приймати і здавати зміну згідно з технологічними інструкціями даного об'єкта. Під час приймання зміни черговий зобов'язаний:

ознайомитись із записами і розпорядженнями за час, який пройшов з його попереднього чергування;

ознайомитись із станом і режимом роботи споруд і устаткування на своїй дільниці шляхом особистого огляду в обсязі, встановленому посадовою інструкцією;

перевірити наявність інструментів, запасу мастильних, обтиральних та інших, необхідних для експлуатації матеріалів, прийняти ключі від приміщень, журнали та відомості;

переконатися в справності усіх протипожежних засобів, засобів аварійного освітлення, зв'язку, перевірити точність показань годинника;

оформити приймання і здачу зміни записами в журналі чи відомості за підписами осіб, які приймають і здають зміну;

доповісти черговому вищого рівня про прийняття чергування та про недоліки, помічені під час приймання зміни.

2.3.6. Приймання і здача зміни під час ліквідації аварій чи в період відповідальних переключень, при несправному устаткуванні чи недостатньому забезпеченні експлуатаційними матеріалами забороняються. Порядок приймання і здачі зміни в таких випадках вирішується адміністрацією.

2.3.7. Покидати чергування без здачі зміни забороняється. У разі відсутності персоналу наступної зміни черговий зобов'язаний доповісти про це черговому вищого рівня чи адміністрації і продовжувати виконувати свої обов'язки до особливого розпорядження.

2.4. Обов'язки інженерно-технічного персоналу.

2.4.1. Інженерно-технічний персонал підрозділів КП «Боярка-Водоканал» зобов'язаний:

виконувати посадові інструкції;

керувати роботою виробничого і ремонтного персоналу;

забезпечувати робочі місця посадовими та експлуатаційними інструкціями, правилами охорони праці, технологічними регламентами, вказівками щодо запобігання аварій, інструкціями про заходи пожежної безпеки та цивільної оборони згідно із встановленими законоположеннями і знайомити з ними кожного працівника;

контролювати задані режими роботи споруд і устаткування;

складати дефектні відомості з поточного і капітального ремонту будинків, споруд, устаткування, графіки виконання робіт і забезпечувати їх виконання;

оформлювати заявки на матеріали, устаткування, запасні частини і т.ін.;

слідкувати за веденням журналів і відомостей обліку роботи споруд і устаткування, наявністю паспортів та іншої технічної документації, вчасно фіксувати у цих документах зміни, що сталися в процесі експлуатації, вести журнали ПОД 11,12;

складати звіти про роботу споруд і устаткування;

вивчати роботу окремих споруд, установок, обладнання і умов праці, вносити пропозиції щодо впровадження нової техніки, удосконалення технологічних процесів, поліпшення конструкцій споруд, устаткування, організації робочих місць тощо;

проводити технічне навчання з метою підвищення кваліфікації персоналу;

проводити заняття та інструктажі з обслуговуючим персоналом з охорони праці, постійно контролювати виконання ним правил техніки безпеки.

2.5. Відповідальність за виконання правил технічної експлуатації.

2.5.1. Знання і виконання цих Правил в обсязі, який необхідний для даної посади, є обов'язковим для всіх працівників підприємства.

2.5.2. Працівники, які порушили ці Правила, несуть відповідальність у встановленому Законодавством України порядку.

2.5.3. Аварії, брак і порушення в роботі споруд, комунікацій, устаткування ретельно розслідуються для встановлення причин і винних осіб.

Обов'язково розслідуються усі випадки псування і несправності споруд і устаткування, які мали місце в період пускових випробувань до їх приймання в експлуатацію.

2.5.4. За аварії і брак в роботі несуть відповідальність:

працівники, які безпосередньо обслуговують споруди, комунікації, устаткування, - за аварію і брак, які виникли з їх вини, а також за некваліфіковані дії під час ліквідації аварії на їхній ділянці;

працівники, що проводили ремонт устаткування, - за аварію і брак, які виникли через низьку якість ремонту, а інженерно-технічні працівники - за аварії і брак в роботі через невчасне проведення ремонту з їх вини;

начальники та інженерно-технічні працівники виробничих підрозділів,  служб - за аварії і брак, які виникли з їх вини чи з вини їхніх підлеглих;

керівник підприємства і головний інженер - за аварії, які виникли на підприємстві, за відповідність якості питної води вимогам державних санітарних норм та правил, аварійне обмеження водопостачання споживачів, невідповідність якості очищених стічних вод проектним показникам тощо.

За відсутність дозволу на спецводокористування та затверджених нормативів ГДС, за невчасне виконання заходів щодо досягнення ГДС та умов дозволу на спецводокористування, а також видачу технічних умов на підключення до перевантажених очисних споруд відповідальність несуть керівник підприємства і головний інженер.

2.5.5. За неоповіщення чи невчасне оповіщення місцевих органів державного санітарного нагляду і державного пожежного нагляду, а також територіальних органів Боярської міської ради про аварії на мережах і в системах водопостачання та водовідведення згідно з п.2.1.11 цих Правил відповідальність несе керівництво КП «Боярка-Водоканалу» чи працівники, на яких цю функцію покладено наказом по підприємству.

2.5.6. Керівник підприємства повинен пред'являти постачальникам акти-рекламації на кожний випадок пошкодження устаткування, механізмів, трубопроводів, які виникли з вини заводів-виробників, проектних або будівельно-монтажних організацій.

2.6. Технічна документація.

2.6.1. Для експлуатації і оперативного технічного управління роботою системи водопостачання та водовідведення необхідно забезпечити постійне зберігання в комплектному вигляді технічної, експлуатаційної і виконавчої документації, а також матеріалів інвентаризації та паспортизації.

2.6.2. Оригінали документів повинні зберігатися в архіві КП «Боярка-Водоканал» або підвідомчих підрозділів.

2.6.3. В підрозділах і службах КП «Боярка-Водоканал» повинні зберігатися копії документів, необхідних для повсякденного використання під час експлуатації споруд, устаткування і комунікацій.

2.6.4. Працівники виробничо-технічного відділу і дільниць підприємства зобов'язані вчасно вносити в документацію зміни конструкцій, схем і умов експлуатації споруд, устаткування і комунікацій.

Зміни вносять одразу після оформлення актів приймання і пуску а експлуатацію споруд і устаткування, що реконструювалися.

2.6.5. Вся документація (схеми і креслення) і внесені до неї зміни повинні оформлюватися згідно з чинною інструкцією із складання, оформлення і зберігання креслень.

2.6.6. Постійному зберіганню в архіві КП «Боярка-Водоканалу» підлягають:

повні комплекти затверджених проектів на будівництво (реконструкцію) систем водопостачання та водовідведення з усіма додатками, у т.ч. проекти зон санітарної охорони;

робочі креслення і виконавча документація на будівництво (реконструкцію) будинків, споруд, устаткування, комунікацій і т.ін.;

оперативні схеми систем водопостачання та водовідведення міста з розташуванням всіх споруд, основних комунікацій, засобів регулювання, автоматизації і диспетчеризації в масштабі 1:5000 (1:10000).

На комунікаціях систем водопостачання та водовідведення повинні вказуватися діаметр, довжина, матеріал та рік прокладання труб; повне обладнання і номери колодязів (камер) з геодезичними відмітками грунту, труби чи лотка; пожежні гідранти; аварійні випуски; споживацькі приєднання та їх реєстраційні номери;

акти приймання споруд, комунікацій і обладнання в експлуатацію з долученням таких документів:

1) актів на приховані роботи на устрій фундаментів, упорів, ущільнення грунту, ізоляції та т.ін.;

2) сертифікатів і паспортів на труби, обладнання, конструкції чи документів, що їх замінюють;

3) відомостей випробувань бетонних кубиків на міцність, якщо застосовувався товарний бетон;

4) актів санітарної обробки магістралей і споруд;

5) зварювальної стрічки з вказівкою прізвища зварника і номера його посвідчення;

6) актів гідравлічних випробувань комунікацій і споруд на міцність та герметичність;

7) актів про ефект дії випусків;

8) виконавчих креслень, погоджених з управлінням (відділом) підземних споруд та іншими зацікавленими організаціями;

9) відомостей порушень (відступів), погоджених з проектною організацією, замовником та іншими зацікавленими організаціями;

10) відомостей недоробок і строків їх ліквідації;

11) гарантійних паспортів будівельної організації на об'єкт із зазначенням строку відповідальності будівельної організації за заховані дефекти;

12) журналу виконання робіт;

дозволи на спецводокористування та ГДС;

акти відведення ділянок під споруди водопроводу і каналізації;

повний комплект паспортів та інструкцій заводів-виробників на устаткування, агрегати, механізми, контрольно-вимірювальні прилади, що перебувають в експлуатації;

повний комплект технічних паспортів (карт) на споруди, устаткування, комунікації, агрегати, підйомно-транспортне устаткування і т.ін.

Паспорт (картка) виробу повинен містити:

1) найменування заводу-виробника і рік виготовлення виробу;

2) заводський та інвентарний (місцевий) номери;

3) рік початку експлуатації;

4) групу та шифр за номенклатурою основних фондів, затвердженою Міністерством статистики України;

5) технічну характеристику, розроблену на основі даних заводу-виробника;

6) акти заводських випробувань;

7) дані експлуатаційних випробувань;

8) акти і дані ревізії та ремонту, а також протоколи післяремонтних випробувань;

9) акти аварій і аналіз їх причин;

10) дані технічної статистики про час роботи агрегату і т.ін.;

11) монтажні схеми устаткування;

12) монтажні схеми автоматизації агрегату;

13) перелік запасних частин;

14) величини бічних і вертикальних зазорів у підшипниках, а також зазорів в ущільнюючих кільцях і втулках;

15) дані про балансову вартість;

річні технічні звіти з експлуатації систем водопостачання та водовідведення в цілому і окремих споруд.

Ці Правила, Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627 (далі - Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України), Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19 лютого 2002 року № 37, зареєстровані в Міністерстві юстиції 26 квітня 2002 року за № 403/6691 (далі - Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України), Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465, інші нормативно-правові акти щодо проектування, будівництва, експлуатації та користування системами водопостачання та водовідведення, а також відповідні нормативно-технічні документи;

повний комплект посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці, експлуатації та ліквідації аварій.

2.7. Інструкції.

2.7.1. Експлуатація всіх споруд і устаткування здійснюється згідно з посадовими і експлуатаційними інструкціями, які розробляють структурні підрозділи КП «Боярка-Водоканалу» відповідно до цих Правил, інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства, а також інструкцій заводів-виробників з урахуванням місцевих умов.

2.7.2. В інструкціях з експлуатації повинні бути чітко зазначені:

призначення та характеристика споруди (обладнання), технологічна схема з кількісними і якісними показниками процесу;

склад і технічні характеристики основного та допоміжного обладнання;

послідовність операцій пуску, зупинки і здійснення технологічних процесів;

порядок обслуговування споруд і устаткування в експлуатаційному режимі, а також у разі його порушень;

порядок технологічного контролю роботи споруд, належні параметри та умови ефективної роботи;

порядок і строки проведення оглядів, ревізій та ремонтів споруд і устаткування;

заходи щодо запобігання аварій, а також дії персоналу у разі їх виникнення і ліквідації;

заходи з охорони праці;

персональна відповідальність за виконання операцій, передбачених інструкціями з обслуговування і ремонту устаткування;

перелік посадових осіб, для яких знання інструкції обов'язкове;

термін перегляду, затвердження і введення в дію.

2.7.3. Посадові інструкції розробляються для кожної посади і встановлюють вимоги, права та обов'язки щодо експлуатаційного персоналу, необхідні і достатні для забезпечення роботи споруди (обладнання) згідно з експлуатаційними інструкціями та інструкціями з охорони праці та протипожежної безпеки, і затверджуються керівництвом КП «Боярка-Водоканалу» та погоджуються юрисконсультом підприємства.

В посадових інструкціях повинні бути вказані:

повна назва інструкції та коло осіб, на яких вона поширюється;

перелік посадових осіб, які повинні знати і виконувати інструкцію;

визначення вимог до осіб (вік, освіта, стан здоров'я), які можуть займати цю посаду;

виробничі обов'язки;

чітке визначення взаємовідносин з суміжними відділами та службами, виробничої дисципліни;

перелік нормативно-технічної документації, знання якої необхідне;

обсяг професійних знань щодо експлуатації та особистої безпеки;

визначення прав посадової особи;

термін перегляду, затвердження та введення в дію.

2.7.4. Інструкції повинні переглядатися у разі зміни умов і режимів експлуатації, схем, технології і устаткування, а також внесення змін до нормативних документів, але не рідше одного разу за три роки.

Всі суттєві зміни і доповнення слід негайно вносити до чинних інструкцій і доводити до відома працівників, для яких знання цих інструкцій є обов'язковим.

Після внесення змін і доповнень інструкції затверджує керівництво КП «Боярка-Водоканалу» та погоджує юрисконсульт підприємства.

2.8. Технічна звітність.

2.8.1. Підрозділи і служби КП «Боярка-Водоканал» зобов'язані складати технічні звіти за встановленою формою.

2.8.2. Технічні звіти повинні містити основні показники роботи споруд, устаткування, комунікацій. Технічний звіт супроводжується запискою з аналізом роботи споруд і устаткування за звітний період. У записці слід зазначити досягнення і недоліки в експлуатації, результати роботи над вдосконаленням споруд, технології і впровадженням нових схем, технологій, устаткування тощо.

2.8.3. На підставі поточних звітів відповідні відділи підприємства складають річні звіти, що містять дані про основні етапи роботи відділу за рік.

Річні звіти є основою для розробки перспективних планів розвитку систем водопостачання та водовідведення, вдосконалення їх експлуатації, поліпшення обслуговування населення і підвищення техніко-економічних показників роботи.

2.8.4. Строки зберігання звітної документації:

журналів експлуатації - 2 роки;

зведених відомостей, діаграм приладів - 3 роки;

поточних і квартальних звітів - 3 роки;

річних звітів - постійно.

2.9. Планово-попереджувальний ремонт.

2.9.1. Система планово-попереджувальних ремонтів (ППР) споруд і устаткування КП «Боярка-Водоканалу» включає в себе організаційно-технічні заходи нагляду і догляду за спорудами і всіма видами ремонту, які здійснюються періодично за заздалегідь розробленим планом.

2.9.2. Метою ППР є попередження передчасного зносу споруд і устаткування, запобігання аварій, забезпечення безперебійної роботи споруд і устаткування при високих якісних і техніко-економічних показниках.

2.9.3. Огляди споруд і устаткування повинні проводитись періодично, за затвердженим керівництвом календарним планом.

2.9.4. На основі даних цих оглядів і профілактичного обслуговування складаються дефектні відомості, розробляється проектно-кошторисна документація і проводяться поточний і капітальний ремонти.

2.9.5. Поточний ремонт виконують за рахунок експлуатаційних витрат, включають до техпромфінплану підприємства і здійснюють силами ремонтних підрозділів чи експлуатаційного персоналу.

2.9.6. Капітальний ремонт виконують силами ремонтно-будівельних організацій (підрядним способом) чи ремонтних бригад (в разі наявності) підприємства (господарським способом).

2.9.7. Впровадження систем ППР входить до обов'язків адміністрації підприємства.

2.9.8. Керівництво проведенням ППР покладається на головного інженера КП «Боярка-Водоканал».

9.9. Безпосередньо за проведення ППР на об'єктах КП «Боярка-Водоканал» відповідають начальники відповідних служб і підрозділів.

2.9.10. На працівників, відповідальних за проведення ППР, покладається виконання таких робіт:

розробка планів капітального ремонту і графіків оглядів поточного і капітального ремонтів;

організація технічного інструктажу працівників, зайнятих на ремонтних роботах;

складання заявок на матеріали, запасні частини і устаткування;

перевірка забезпеченості робіт матеріалами, запасними частинами, механізмами, робочою силою тощо;

складання кошторисів та іншої технічної документації;

організація виготовлення запасних частин, деталей та конструкцій;

контроль за раціональним використанням механізмів, матеріалів, електроенергії і палива;

перевірка комплектності і технічного стану нового обладнання;

проведення заходів з організації праці, техніки безпеки і охорони праці;

ведення обліку усіх видів ремонтних робіт;

підготовка до здачі і участь в прийманні в експлуатацію відремонтованих об'єктів.

2.10. Охорона праці.

2.10.1. Відповідно до Закону України "Про охорону праці" адміністрація КП «Боярка-Водоканалу» повинна забезпечити:

безпеку виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд;

працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;

професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганду безпечних методів праці;

виконання санітарно-гігієнічних нормативів умов праці та оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих;

професійний добір виконавців для певних видів робіт.

2.10.2. До організації роботи з охорони праці на підприємстві створюються служба охорони праці, яка підпорядковуються безпосередньо директору підприємства і прирівнюється до основних виробничо-технічних служб.

2.10.3. Служба охорони праці керується у своїй діяльності Кодексом законів про працю України, Законом України "Про охорону праці", Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125, іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони праці.

2.10.4. Для привертання уваги працюючих до безпосередньої небезпеки, попередження про можливу небезпеку, а також для доведення до працюючих необхідної інформації з охорони праці на підприємстві застосовують сигнальні кольори та знаки безпеки згідно з чинними нормативно-технічними документами.

2.10.5. Усі нещасні випадки, професійні захворювання і аварії у КП «Боярка-Водоканал» підлягають обов'язковому розслідуванню згідно з Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

3. Диспетчерська служба

3.1. Призначення і завдання диспетчерської служби.

3.1.1. Загальне оперативне керівництво експлуатацією систем водопостачання та водовідведення та додержання заданих режимів їх роботи покладається на диспетчерську службу підприємства.

3.1.2. До завдань диспетчерської служби входять:

управління і керівництво експлуатацією систем водопостачання та водовідведення і спорудами;

забезпечення нормальних режимів роботи систем водопостачання та водовідведення;

контроль за проведенням аварійних робіт на мережах та спорудах;

приймання заявок на ліквідацію пошкоджень та аварій, розподіл аварійних бригад, автотранспорту і механізмів;

здійснення заходів щодо забезпечення найбільшої водовіддачі системи водопостачання в районі великої пожежі.

3.1.3. Структуру диспетчерської служби встановлено залежно від схем і потужності систем водопостачання та водовідведення, довжини мереж, з урахуванням складності технологічних процесів.

3.1.4. В адміністративно-технічному відношенні диспетчерська служба підпорядкована начальнику дільниці водозабірних споруд, а в оперативному - головному інженеру підприємства

3.1.5. До компетенції диспетчерської служби входить вирішення оперативних питань забезпечення надійності, безперебійності та економічності роботи окремих споруд і всієї системи.

3.1.6. Черговий диспетчер здійснює загальне технічне і оперативне керівництво згідно з цими Правилами, місцевими інструкціями, вказівками і розпорядженнями керівництва КП «Боярка-Водоканалу».

3.1.7. На диспетчерському пункті організовують цілодобове чергування. Диспетчери працюють за графіком, затвердженим адміністрацією підприємства.

3.1.8. До обов'язків диспетчера входять:

контроль за додержанням заданих режимів роботи споруд і устаткування;

коректування заданих режимів, пов'язане із забезпеченням надійності і економічності роботи споруд;

оперативне керівництво персоналом змін дільниць і підрозділів у питаннях вмикання і відключення споруд, устаткування;

збір відомостей про стан устаткування і режим роботи споруд;

вчасне оповіщення керівництва  про аварії та порушення;

керівництво діями персоналу щодо локалізації та ліквідації аварій;

ведення оперативного журналу реєстрації помічених порушень в роботі мереж, споруд і обладнання, а також службових переговорів з черговим персоналом;

ведення технічної звітності протягом зміни;

виклик керівних працівників КП «Боярка-Водоканалу» під час аварій чи у разі важких нещасних випадків;

реєстрація в оперативному журналі аварійних випадків із зазначенням часу виникнення і характеру аварії, а також оперативних заходів для локалізації та ліквідації аварій;

систематичний аналіз виконання заданих режимів для виявлення найбільш економічних і надійних умов експлуатації;

участь у розробці і впровадженні заходів вдосконалення методів контролю за роботою споруд;

аналіз аварій і участь в розробці заходів для підвищення надійності роботи як всієї системи, так і її окремих елементів;

оперативний зв'язок з пожежною охороною, направлення представника служби мережі на місце великої пожежі для швидкого знаходження і використання пожежних гідрантів, вжиття термінових заходів щодо збільшення робочого тиску у водопровідній мережі;

інформування місцевих органів Державного санітарного нагляду про аварії на спорудах і мережах. Крім цього, про аварії на спорудах і мережах систем каналізації необхідно інформувати територіальний орган Боярської міської ради та органи пожежної охорони.

3.1.9. Диспетчер несе відповідальність за всі свої розпорядження та їх наслідки згідно з чинним законодавством.

3.2. Оснащення диспетчерських пунктів.

3.2.1. Для забезпечення оперативного управління системами водопостачання та водовідведення організовуються диспетчерські пункти, які оснащуються засобами оперативного і диспетчерського зв'язку.

3.2.2. Оснащення диспетчерських пунктів засобами оперативного зв'язку та управління включає:

телефонний зв'язок;

пристрої для телевимірювання показників роботи споруд, мереж і устаткування;

дистанційну сигналізацію і засоби контролю за роботою споруд, мереж і устаткування;

сучасну обчислювальну техніку з комплексами програмного оперативного забезпечення управління водопровідно-каналізаційним господарством міста.

3.2.3. На диспетчерському пункті треба мати такі оперативні матеріали:

оперативні схеми основних комунікацій, споруд і засобів регулювання, управління якими здійснює диспетчер;

планшети в масштабі 1:2000, кожен з яких охоплює міську територію площею 1000x1000 м з усіма підземними комунікаціями і спорудами, які є в натурі. На планшетах вказують номери колодязів (камер), встановлене в них обладнання і контрольно-вимірювальну апаратуру;

схеми комунікацій і характеристики устаткування;

графіки заданих режимів роботи споруд і устаткування;

плани поточного і капітального ремонтів споруд;

повний комплект чинних інструкцій з експлуатації, правила експлуатації, техніки безпеки, користування системами водопостачання та водовідведення, а також інструкції про взаємодію служби мереж водопостачання з органами пожежної безпеки;

алфавітний список службових і домашніх номерів телефонів керівних працівників підприємства та їх адреси;

номери телефонів деяких спеціальних міських служб - Київобленерго, Київоблгазу, пожежної охорони, місцевих органів Державного санітарного нагляду, Мінекобезпеки тощо.

3.2.4. Для поточності та зручності в користуванні на оперативних схемах слід відображати стан споруд і устаткування у процесі ремонту, роботи, в резерві, під час аварії умовними позначеннями або сигналами.

Оперативні схеми мереж водопостачання та водовідведення повинні бути нанесені на план міста з позначенням назв вулиць, провулків, площ і нумерації будівель.

3.3. Організація роботи диспетчерських пунктів.

3.3.1. Диспетчер має право оперативно змінювати графік роботи споруд і устаткування у разі зміни умов роботи систем чи окремих об'єктів.

3.3.2. Жоден елемент споруд чи обладнання не може бути виведений з роботи чи резерву без дозволу диспетчера (окрім випадків, що загрожують безпеці людей і збереженню обладнання).

3.3.3. Виведення обладнання з роботи чи резерву, незалежно від наявності затвердженого плану, оформлюється заявкою, що затверджується головним інженером КП «Боярка-Водоканалу» або керівником структурного підрозділу і подається диспетчеру до 12 години дня за дві доби до початку виконання робіт.

У заявці повинні бути вказані: вид обладнання, мета його виведення з роботи чи резерву і строк (дата і година початку і кінця робіт), детальний графік робіт, найменування дільниць, що переключаються або виключаються, заходи безпеки під час виконання робіт.

Заявку підписують відповідальні виконавці роботи і затверджує головний інженер підприємства.

3.3.4. Про дозвіл на відключення або включення устаткування (обладнання) диспетчер повинен повідомити виконавців до 15-ої години напередодні виконання робіт.

У виняткових випадках оперативні заявки на позаплановий ремонт можуть подаватися диспетчеру в будь-який час. Диспетчер має право не дозволити ремонт самостійно, під свою відповідальність, але лише на строк свого чергування. При більшому строкові ремонту заявка повинна бути затверджена головним інженером КП «Боярка-Водоканалу».

3.3.5. Заявки на включення, переключення і відключення диспетчер зобов'язаний заносити до журналу заявок.

3.3.6. Виведення устаткування з роботи і резерву може виконуватись тільки після розпорядження чергового диспетчера.

3.3.7. Про всі відключення і переключення устаткування або мереж, пов'язані з припиненням водопостачання, споживачі повинні попереджуватись завчасно, при цьому обов'язково визначається строк, на який робиться відключення.

3.3.8. У разі аварій на спорудах, комунікаціях і устаткуванні експлуатуючий їх виробничий персонал підпорядковується черговому диспетчеру і точно виконує його розпорядження з локалізації і ліквідації аварії.

3.3.9. Розпорядження чергового диспетчера повинні виконуватись негайно і безперечно. Відповідальність за необгрунтовану затримку виконання розпорядження диспетчера несуть працівники, які не виконали розпорядження, а також керівники, які санкціонували це виконання.

3.3.10. Локалізацією і ліквідацією великих аварій керує головний інженер підприємства, про що повинен бути зроблений відповідний запис в оперативному журналі диспетчерського пункту.

4. Зони санітарної охорони

4.1. Зони санітарної охорони (далі - 3СО) водних об'єктів встановлюються для всіх джерел, об’єктів та споруд господарсько-питного водопостачання КП «Боярка-Водоканалу».

Основною метою ЗСО є охорона від забруднення джерел водопостачання, а також водопровідних споруд і навколишньої території.

4.2. Питання про створення ЗСО повинно вирішуватися на стадії вибору джерела централізованого водопостачання. Проект ЗСО повинен бути складовою частиною проекту господарсько-питного водопостачання і розроблюватися водночас з останнім, а у разі реконструкції водопровідних споруд - водночас з проектом реконструкції. Для діючих водопроводів, які не мають встановлених зон санітарної охорони, проект ЗСО розроблюють спеціально.

4.3. Проект ЗСО розробляється згідно з вимогами державних будівельних норм ДБН В.2.5 - 74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування" ,Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 173, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 379/1404.

4.4. Проект ЗСО і план заходів щодо надійного забезпечення якості води в джерелі водопостачання обов'язково мають бути погоджені з Міністерством охорони здоров’я, Державним агентством водних ресурсів, Державною службою геології та надр України.

4.5. Зони санітарної охорони включають три пояси: перший пояс (пояс суворого режиму) охоплює територію розташування водозаборів, майданчиків усіх водопровідних споруд; другий і третій пояси (пояси обмежень) - територію, на якій здійснюються заходи з охорони джерел водопостачання від забруднення.

Санітарна охорона водоводів забезпечується санітарно-захисною смугою.

4.6. Межі ЗСО та поясів особливого режиму встановлюються згідно з вимогами чинного законодавства.

4.7. Нагляд за виконанням санітарних заходів і станом ЗСО здійснюють місцеві органи державного санітарного нагляду, а також працівники КП «Боярка-Водоканалу», призначені наказом керівника.

4.8. Територія першого поясу ЗСО повинна бути спланована для відводу поверхневого строку за їх межі, озеленена, огороджена і забезпечена постійною охороною.

4.9. На території першого поясу ЗСО забороняються усі види будівництва, проживання людей (у тому числі працюючих на підприємстві), випуск стічних вод, купання, водопій і випас худоби, прання білизни, ловля риби, застосування отрутохімікатів, органічних і мінеральних добрив.

4.10. У першому поясі ЗСО необхідно вжити заходів, що включають можливість забруднення води і території, та організувати нагляд за станом:

водозаборів та водопровідних споруд;

огорожі та технічних засобів охорони;

пристроїв для відведення поверхневого строку;

озеленення;

систем водовідведення від будівель і туалетів;

освітлення.

4.11. На території другого поясу ЗСО джерела водопостачання, а також на території санітарної охорони водоводів та водопідводячих каналів повинна бути організована патрульна охорона.

4.12. У другому і третьому поясах ЗСО забороняється використання території чи джерел водопостачання, яке може призвести до якісного або кількісного погіршення останніх. Всі види будівництва тут дозволяються тільки органами державного санітарного нагляду, з якими погоджують строки проектування і будівництва.

Промислові підприємства, населені пункти і окремі будівлі, розташовані на території другого і третього поясів ЗСО, повинні бути упорядковані для запобігання забрудненню грунту і джерел водопостачання.

Господарсько-побутові і промислові стічні води, що скидаються у відкриті водойми на території другого і третього поясів ЗСО, повинні відповідати Правилам охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465, іншим нормативно-правовим актам, якими врегульовано скидання стічних вод у водні об’єкти.

4.13. У другому поясі ЗСО забороняється:

забруднювати водойми і територію покидьками, сміттям, гноєм, промисловими відходами, отрутохімікатами;

розміщувати кладовища, худобомогильники, тваринницькі і птахоферми, очисні споруди стічних вод із застосуванням грунтової фільтрації тощо;

видобувати з водойм пісок та проводити днопоглиблювальні роботи, не пов'язані з поліпшенням роботи водозаборів;

використовувати хімічні методи боротьби із заростанням каналів і водосховищ, не дозволені органами державного санітарного нагляду;

організовувати утримання і випас худоби в прибережній полосі завширшки 300 м.

5. Водозабірні споруди

5.1. Загальні питання.

5.1.1. Основними завданнями експлуатації водозабірних споруд є:

забезпечення безперебійної і надійної роботи комплексу водозабірних споруд при мінімальній собівартості подачі води та економній витраті води і електроенергії на власні потреби;

систематичний лабораторно-виробничий контроль за якістю води, станом джерел водопостачання і роботою водозабірних споруд і устаткування, а також облік показників, що контролюються;

облік кількості води, що забирається з джерел;

проведення вчасних оглядів і ремонтів споруд та устаткування, ліквідація порушень і аварій;

5.1.2. Для спостережень за роботою споруд персонал КП «Боярка-Водоканалу" повинен бути забезпечений необхідними контрольно-вимірювальними приладами, обладнанням, транспортом і спецодягом.

5.1.3. Результати спостережень за станом джерел водопостачання, дані аналізів якості води, контролю і обліку роботи водозабірних споруд реєструються в експлуатаційних журналах.

5.1.4. Періодичність та обсяг аналізів якості води визначаються відповідно до державних санітарних норм та правил із врахуванням місцевих умов і узгоджуються із відповідними структурними підрозділами Боярської міської ради з питань охорони навколишнього природного середовища.

5.1.5. Про всі зміни в стані джерела водопостачання і погіршення якості води в ньому, пов'язані з можливим надходженням стічних вод, токсичних речовин чи інших забруднень, керівництво КП «Боярка-Водоканалу» повинно негайно сповістити Боярську міську раду, а також вжити заходів щодо забезпечення нормальних умов роботи водозабірних і очисних споруд.

Рішення про припинення водозабору у зв'язку із забрудненням підземного горизонту приймають структурні підрозділи з питань охорони здоров’я міської адміністрації відповідно до чинного законодавства.

При погіршенні якості води в джерелі, яке носить тривалий характер і не дозволяє забезпечити на очисних спорудах очищення розрахункової кількості води  відповідно до державних санітарних норм та правил, КП «Боярка-Водоканал» за погодженням з міською радою  має право зменшити кількість води, яка обробляється, якщо це забезпечить її належне очищення. Величина зменшення подачі води визначається характером забруднення джерела і технологічними можливостями очисних споруд.

5.1.6. У разі значного і прогресуючого погіршення якості води в джерелі КП «Боярка-Водоканал» зобов’язане ініціювати створення спеціальної комісії за участю представників Боярської міської ради,  для з'ясування причин погіршення якості води в джерелі водопостачання і вирішення питання про умови і можливість подальшої експлуатації водозабірних і очисних споруд.

5.1.7. На водозабірних спорудах (додатково до необхідних документів згідно з п. 2.6) повинна зберігатись така технічна документація:

генеральний план майданчика водозабірних споруд з нанесеними підземними комунікаціями і пристроями;

проект зон санітарної охорони;

оперативна технологічна схема комунікацій агрегатів і переключень;

паспорти на водозабірні споруди і встановлене обладнання;

журнал обліку води, що відбирається з джерела водопостачання;

журнал контролю і обліку роботи споруд і обладнання.

5.1.8. На водозабірних спорудах підземних вод, крім того, повинні зберігатись такі первинні документи на свердловини:

буровий журнал;

виконавчі гідрогеологічний і технічний розрізи свердловини;

матеріали випробувань свердловини відкачуванням;

акти про відхилення, які виникли під час буріння свердловини;

дані аналізів води під час випробувань свердловини;

паспорти на кожну свердловину.

У паспорті свердловини вказують:

дані про район і координати її розташування, призначення і особливі вимоги до неї;

геологолітологічний опис всіх горизонтів, які пройшла свердловина;

гідрогеологічний опис з якісною і кількісною характеристиками всіх водоносних горизонтів;

дані контрольних вимірів глибини свердловини;

опис конструкції свердловини, технологій і способів її буріння, каротажної діаграми фільтра, виконаної цементації (тип сальника, вирізка та витягнення обсадних колон), дані будівельного та пробного відкачування;

висновок про можливість одержання проектної максимальної витрати води;

рекомендації щодо вибору насосного обладнання для постійної експлуатації.

Усі документи повинні бути підписані особою, що відповідала за виконання робіт, із зазначенням дати складання документа.

5.1.9. У процесі експлуатації до паспортів систематично вносять дані про результати генеральних перевірок, оглядів технічного стану споруд, спостережень за режимом їх роботи, аналізи води, а також про всі зміни в схемі комунікацій, заміни обладнання і ремонти.

5.2. Водозабірні споруди підземних джерел водопостачання.

5.2.1. У процесі експлуатації водозабірних споруд підземних джерел водопостачання персонал підприємства зобов'язаний:

вести систематичні спостереження за станом джерела водопостачання (температурою і якістю води, дебітом експлуатаційних свердловин, статичним і динамічним рівнями в експлуатаційних і спостережних свердловинах);

здійснювати постійний контроль за станом і роботою водозабірних споруд і устаткування;

забезпечувати задані режими роботи експлуатаційних свердловин і насосних агрегатів;

утримувати в належному стані зону санітарної охорони першого поясу;

систематично проводити технічне обслуговування і ремонти;

вести експлуатаційну документацію.

5.2.2. Періодичність відбору проб для хіміко-бактеріологічного аналізу води встановлює адміністрація підприємства згідно з вимогами цих Правил і державних санітарних норм та правил за узгодженням із структурними підрозділами з питань охорони здоров’я .

5.2.3. Кожна свердловина для забезпечення належної експлуатації повинна бути обладнана: амперметром для вимірювання сили струму, що споживається електродвигуном, манометром, вантузом чи вентилем для випуску повітря, зворотним клапаном, водолічильником, засувкою, рівнеміром (датчиком сухого ходу) та пробовідбірним краном.

5.2.4. Облік продуктивності свердловини слід вести за показанням водолічильника, встановленого на напірному трубопроводі. Динамічний рівень в експлуатаційних свердловинах вимірюють не рідше одного разу на місяць, статичний - у разі зупинення насосу після встановлення рівня водоносного горизонту, але не рідше одного разу на два місяці.

Періодичність і порядок спостережень за рівнями водоносного горизонту в спостережних свердловинах визначають з урахуванням місцевих умов за узгодженням з територіальними геологічними управліннями.

5.2.5. У разі зменшення дебіту свердловини чи погіршення якості води треба організувати спеціальне обстеження свердловин.

5.2.6. На підставі результатів обстеження свердловин необхідно вжити таких заходів:

у разі зниження продуктивності - відновлення дебіту свердловини чи її тампонування;

у разі погіршення якості води, пов'язаного з надходженням до свердловини забруднених вод, - ремонт свердловини з наступною дезинфекцією.

5.2.7. Дезинфекцію надводної та підводної частин свердловини проводять окремо. Надводну частину заповнюють хлорною водою з концентрацією активного хлору 50-100 мг/л при контакті 3-6 годин.

У підводній частині свердловини після змішування з водою концентрація хлору має бути не менше 50 мг/л. Через 3-6 годин контакту із свердловини відкачують воду до зникнення помітного запаху хлору і відбирають проби для контрольного бактеріологічного аналізу.

Для дезинфекції надводної частини в свердловині на кілька метрів нижче статичного рівня встановлюють пневматичну пробку.

5.2.8. Введення свердловини в експлуатацію після дезинфекції дозволяється при задовільнених аналізах води за узгодженням з місцевими органами державного санітарного нагляду.

Коли дослідженнями встановлено, що має місце надходження до свердловини забруднених вод через дефекти в обсадних трубах чи через затрубний простір, така свердловина повинна бути відремонтована або затампована.

5.2.9. Один раз на рік в період, що визначається залежно від місцевих умов, проводиться генеральна перевірка стану свердловини, устаткування і всіх трубопроводів.

Результати перевірки і випробовувань заносяться до паспорта свердловини.

5.2.10. У ході генеральної перевірки визначають дебіт кожної свердловини шляхом відкачування, встановлюють ступінь зносу устаткування і самої свердловини, причини зміни продуктивності, якості води і гідрогеологічних умов експлуатації водоносного горизонту, стан обсадних труб, фільтру тощо. На підставі результатів генеральної перевірки визнають вид ремонту і вживають заходів для забезпечення умов нормальної експлуатації.

5.2.11. Експлуатація насосних агрегатів, встановлених в свердловинах, здійснюється згідно з інструкціями заводів, що виготовляють насосні агрегати.

6. Насосні станції

6.1. Організація експлуатації насосних станцій.

6.1.1. Насосні станції систем водопостачання та водовідведення повинні забезпечувати надійну і безперебійну подачу води споживачам або перекачування стічних вод з високими технічно-економічними показниками.

6.1.2. У процесі експлуатації насосних станцій персонал зобов'язаний:

здійснювати управління режимом роботи насосної станції;

розробляти і впроваджувати заходи з оптимізації роботи устаткування та економії електроенергії, мастильних та витратних матеріалів;

забезпечувати нагляд і контроль за станом будівельних конструкцій, трубопровідної арматури, устаткування і комунікацій, а також режимом роботи насосних агрегатів;

підтримувати належний санітарний стан приміщення насосної станції;

вести систематичний облік роботи насосної станції, вносячи відповідні записи до журналів;

забезпечувати вчасне проведення ревізій устаткування, поточних і капітальних ремонтів.

На каналізаційних насосних станціях, обладнаних граблями або решітками, персонал повинен керуватися також вимогами п.13.7 цих Правил.

6.1.3. Оперативне керівництво роботою насосних станцій і розробка експлуатаційних режимів повинні здійснюватися диспетчерською службою, начальником дільниці водозабірних споруд чи іншими адміністративно-технічними працівниками КП «Боярка-Водоканалу».

6.1.4. Чисельність експлуатаційного персоналу і склад служб насосних станцій встановлюють за штатним розписом залежно від продуктивності, призначення і ступеня автоматизації станції.

6.1.5. На кожній насосній станції необхідно закріпити устаткування за підрозділами, визначити їх функції і відповідальність працівників за експлуатацію устаткування, видати спеціальний наказ.

6.1.6. На насосних станціях додатково до документів, визначених у п.2.6 цих Правил, повинна зберігатись така технічна документація:

генеральний план майданчика насосної станції з нанесеними підземними комунікаціями і пристроями;

оперативна технологічна схема комунікацій, агрегатів і переключень;

схема електропостачання, первинної комунікації силових мереж і освітлення, принципові та монтажні схеми автоматики і телемеханізації;

журнал контролю і обліку роботи устаткування;

журнал обліку відбору з джерела води (для насосної станції першого підйому).

6.1.7. Інструкції з експлуатації насосних станцій складаються згідно з цими Правилами, інструкціями з експлуатації устаткування заводів-виробників з урахуванням особливостей експлуатації даної станції.

В інструкціях повинні бути визначені умови:

нормальної роботи насосної станції;

роботи насосної станції в аварійному режимі, у т.ч. заходи проти затоплення машинного залу;

профілактичного і капітального ремонтів устаткування;

експлуатації КВП і автоматики, систем опалення та вентиляції, підйомно-транспортного устаткування, аварійних випусків.

В інструкціях повинні бути обумовлені обов'язки персоналу суміжних відділів з обслуговування і ремонту обладнання, а також працівників, для яких знання цієї інструкції обов'язкове.

6.1.8. На усіх насосних агрегатах і керуючому обладнанні (засувках, затворах, щитах управління тощо) повинні бути нанесені фарбою добре видимі порядкові номери відповідно до інвентаризаційних номерів та виконавчої документації.

6.2. Управління режимом роботи насосної станції.

6.2.1. Режим роботи насосної станції визначають з урахуванням режимів роботи інших споруд систем водопостачання (каналізації), пов'язаних з роботою станції (водоводів, водопровідної мережі, колекторів, резервуарів, інших насосних станцій), а також величини та режиму водоспоживання (нерівномірності притоку стічних вод).

6.2.2. Оперативне управління режимом роботи насосної станції здійснює черговий диспетчер виходячи з умови підтримання заданих параметрів роботи системи водопостачання (каналізації) у цілому і економічності роботи даної насосної станції.

6.2.3. Графіки режимів роботи насосних агрегатів повинні забезпечувати можливість проведення профілактичних оглядів і ремонтів основного устаткування насосної станції.

6.2.4. У разі змін схеми систем водопостачання (каналізації), у режимі роботи споруд чи в режимі водоспоживання (притоку стічних вод) необхідно скоригувати типові графіки роботи насосної станції і окремих агрегатів.

6.3. Облік роботи насосних станцій.

6.3.1. На кожній насосній станції організовують облік роботи основного механічного та енергетичного устаткування за такими показниками:

подача води чи перекачування стічних вод;

витрати електроенергії для станції в цілому і окремо по машинних цехах (загальна кількість та питома витрата на 1000 м-3 води);

витрати води на свої потреби в абсолютних величинах та у відсотках до подачі води з розподілом на виробничі та побутові потреби і витрати води;

витрати електроенергії на свої потреби в абсолютних величинах і у відсотках до загальної витрати;

кількість годин роботи і простою машин, електрообладнання, коефіцієнт їх корисної дії;

витрата палива і мастильних матеріалів.

6.3.2. Для організації обліку основних технологічних показників роботи на насосних станціях повинні бути встановлені:

вакуумметри чи мановакуумметри на всмоктувальних патрубках насосів;

манометри на напірних патрубках насосів;

амперметри, вольтметри, ваттметри та електролічильники біля електродвигунів;

покажчики рівня мастила в підшипниках (при рідинному змащуванні) або манометри (при циркуляційному змащуванні), а також термометри, що показують температуру мастила на вході у підшипник та на виході з нього;

витратоміри на напірних водопроводах (колекторах).

6.4. Експлуатація насосних агрегатів та допоміжного обладнання.

6.4.1. Експлуатацію насосних агрегатів і допоміжного обладнання організовують на підставі інструкцій з експлуатації, що розробляють з урахуванням інструкцій заводів-виробників і цих Правил.

В інструкції з експлуатації повинні бути визначені: послідовність операцій з пуску і зупинки агрегатів, допустимі температури у підшипниках, мінімальний тиск мастила (у системах з циркуляційним змащуванням), перелік основних відмов устаткування та методів їх усунення.

6.4.2. На кожному насосному агрегаті повинна бути заводська табличка із зазначенням заводу-виробника, заводського номера і технічної характеристики.

6.4.3. На кожний насосний агрегат повинен бути заведений технічний паспорт згідно з вимогами п.2.6 цих Правил.

6.4.4. Кожний насосний агрегат і допоміжне обладнання повинні бути забезпечені комплектом запасних частин і запасом експлуатаційних матеріалів згідно з нормативами заводу-виробника.

6.4.5. Пуск і зупинку насосних агрегатів і допоміжного обладнання виконує тільки черговий машиніст, що обслуговує дану установку (якщо пуск і зупинка не здійснюються в автоматичному режимі або за допомогою систем телемеханічного управління).

6.4.6. Експлуатація насосних агрегатів заборонена у разі:

появи в агрегаті ясно чутного стуку;

появи диму, іскріння або свічення в зазорі між статором і ротором електродвигуна;

виникнення підвищеної вібрації вала (допустима вібрація 0,013-0,05 при швидкості обертання 1000-3000 об./хв.; 0,16 - при швидкості обертання менше 750 об./хв.;

підвищення температури підшипників, обмоток статора або ротора вище допустимої;

підплавлення підшипників ковзання або виходи з ладу підшипників кочення;

тиску мастила нижче допустимого (при циркуляційному змащенні).

6.4.7. Забороняється регулювати продуктивність насосного агрегату засувкою на всмоктуючому трубопроводі. Під час роботи насоса засувка на всмоктуючому трубопроводі повинна бути відкрита повністю.

6.4.8. У разі виникнення аварії черговий машиніст повинен зупинити насосний агрегат згідно із спеціальною протиаварійною інструкцією без дозволу майстра чи начальника дільниці. Про свої дії він повинен терміново сповістити керівника або диспетчера.

6.4.9. Кожний насосний агрегат періодично за затвердженим графіком піддають оглядам, ревізіям, поточним і капітальним ремонтам.

Періодичність і обсяг кожного виду робіт встановлюють на підставі інструкції заводу-виробника з урахуванням місцевих умов.

6.4.10. Один раз на два роки проводять перевірку фактичного коефіцієнта корисної дії (ККД) кожного насосного агрегату.

6.4.11. Пуск і відладку агрегату після ремонту виконують під наглядом особи, яка керувала ремонтом.

6.4.12. Вантажопідйомні механізми, встановлені на насосних станціях, повинні експлуатуватися згідно з Правилам устрою, встановлення, огляду і експлуатації підйомних механізмів.

7. Резервуари і водонапірні башти

7.1. Резервуари і водонапірні башти повинні забезпечувати вирівнювання режимів роботи насосних станцій та зберігання регулюючих, аварійних та протипожежних запасів води, а також води на технологічні потреби споруд. Після (і під час) зберігання води в резервуарах її якість повинна відповідати вимогам державних санітарних норм та правил. Вода, що зберігається в резервуарах, повинна бути надійно захищена від зовнішнього забруднення шляхом герметизації резервуарів та їх обладнання спеціальними фільтрами-поглиначами.

7.2. У процесі експлуатації резервуарів та водонапірних башт персонал зобов'язаний:

вести контроль за якістю поступаючої та вихідної води;

утримувати споруди в належному санітарному стані, періодично проводити їх очищення та дезинфекцію;

здійснювати спостереження за рівнями води;

слідкувати за справністю запірно-регулюючої арматури, трубопроводів, люків-лазів, дверей, фільтрів-поглиначів, систем роздачі води та будівельних конструкцій;

систематично проводити випробування на витоки води з резервуарів та їх герметичність;

вживати термінових заходів до усунення протікання води всередину резервуара крізь стіни і перекриття;

вести нагляд за станом резервуарів та башт, розташованих за межами території водопроводу, і здійснювати їх охорону.

7.3. Періодичність і обсяг контролю якості води в резервуарах встановлюють залежно від продуктивності очисних споруд і погоджують з місцевими органами Державного санітарного нагляду.

7.4. Для кожного резервуара залежно від його призначення і на підставі аналізу режиму водоспоживання і досвіду експлуатації повинен бути розроблений добовий графік рівнів води в ньому з урахуванням повного обміну води протягом 48 годин і необхідності зберігання аварійного і протипожежного запасів води.

7.5. Резервуари повинні бути обладнані пристроями і приладами, які забезпечують:

захист питної води від забруднення повітрям, яке надходить в резервуари під час експлуатації;

контроль на рівнями води і передачу даних в диспетчерський пункт або на насосну станцію;

можливість відбору проб води без доступу в резервуар.

7.6. Входи до люків-лазів, в резервуари та водонапірні башти повинні бути герметично зачинені і опломбовані. Порядок входу в резервуар чи башту встановлюється інструкціями, затвердженими адміністрацією КП «Боярка-Водоканал».

7.7. Вікна водонапірних башт повинні бути закриті густою (1x1 мм) металевою сіткою. Необхідно слідкувати за цілісністю сіток для запобігання забруднення води комахами.

7.8. У разі погіршення бактеріологічних і фізико-хімічних показників води у резервуарі чи башті проводять їх промивання фільтрованою водою з підвищеною до 2 мг/л концентрацією залишкового хлору при збільшених витратах води через резервуар (башту). Якщо таке промивання не дає позитивних результатів, проводять очищення та дезинфекцію резервуара.

7.9. Не рідше одного разу на рік повинен проводитись контроль герметичності резервуарів, їх очищення та дезинфекція, перевірка роботи фільтрів-поглиначів, усіх трубопроводів, запірної арматури, люків-лазів, дверей тощо.

7.10. Виконання робіт з очищення, фарбування, ремонту резервуарів оформлюють наказом по підприємству. Перед початком робіт засувки на трубопроводах, які підводять та відводять воду, повинні бути закриті та опломбовані.

7.11. Після закінчення очищення, фарбування або ремонту в резервуарах (баках водонапірних башт) складають спеціальний акт, в якому вказують:

час зняття пломб;

перелік проведених робіт;

характеристику санітарно-технічного стану резервуара;

час закінчення робіт і спосіб дезинфекції;

відповідального за проведення робіт.

7.12. Після закінчення ремонту або очищення обов'язково виконують дезинфекцію розчинами активного хлору представники СЕС.

Після дезинфекції резервуар промивають фільтрованою водою. Резервуар може бути включений в експлуатацію після двох задовільних бактеріологічних аналізів, які виконують з інтервалом часу, необхідним для повного обміну води в резервуарі.

Інструменти для очищення резервуарів перед початком роботи оброблюють 1%-ним розчином хлорного вапна.

7.13. У процесі очищення резервуара в першу чергу видаляють осади з дна, потім очищають стіни і колони металічними щітками до повного видалення слизу, а стіни і колони двічі обмивають з брандспойта. Після цього відмивають дно резервуара, а всі поверхні резервуара повторно обмивають з брандспойта.

7.14. Відчиняти світлові люки допускається тільки на першій стадії очищення. Перед останньою промивкою люки зачиняють і резервуар освітлюють штучним освітленням.

7.15. Перед входом до резервуара повинен стояти посуд з 1%-ним розчином хлорного вапна для обмивання гумового взуття.

7.16. Допуск персоналу до резервуарів, башт і на їх територію треба обмежувати тільки необхідними випадками, які повинні бути обумовлені у відповідних інструкціях. Допуск сторонніх осіб на територію резервуарів і башт, яка повинна бути огороджена, категорично забороняється.

7.17. Двері камер і люки-лази резервуарів чистої води повинні бути опечатані або опломбовані представником охорони. Ключі зберігаються у начальника дільниці.

7.18. Один раз на рік проводять випробування підземних резервуарів на витоки води з визначенням їх величин.

7.19. Металічні баки водонапірних башт фарбують не рідше одного разу на 3 роки антикорозійними фарбами, дозволеними Міністерством охорони здоров'я.

8. Зовнішні системи подачі і розподілу води

8.1. Організація експлуатації зовнішніх систем подачі і розподілу води.

8.1.1. Зовнішні системи подачі і розподілу води повинні забезпечувати безперебійне і надійне постачання споживачам питної води, якість якої відповідає санітарним нормам і вимогам чинного державного стандарту ДСаНпін.

8.1.2. Головними завданнями технічної експлуатації систем подачі і розподілу води є:

нагляд за станом водопровідної мережі, споруд, пристроїв і обладнання на ній, технічне утримання мережі, усунення засмічень, промерзання тощо;

розробка економічних режимів експлуатації мережі та управління її роботою;

забезпечення необхідного тиску води на вводах споживачів і розподіл потоків води згідно із замовленою споживачами потребою у воді;

утримання водопровідних мереж у належному санітарному стані, вчасна їх промивка та дезинфекція;

поточний і капітальний ремонти на мережах, ліквідація аварій і витоків;

ведення технічної документації та звітності;

нагляд за будівництвом та приймання в експлуатацію нових ліній мереж, споруд на ній і споживацьких приєднань;

вивчення мережі, нагляд за тиском, складання перспективних планів реконструкції і розвитку мережі з урахуванням будівництва в населеному пункті.

8.1.3. Експлуатацію водопровідної мережі виконують служби дільниці АВР.

8.2. Нагляд за станом і утриманням мережі водопроводу.

8.2.1. Нагляд за станом мережі повинен здійснюватися в процесі обходу трас трубопроводів шляхом огляду та перевірки дії споруд і обладнання мережі.

8.2.2. На підставі результатів оглядів і перевірки дії обладнання розробляють і виконують заходи з технічного утримання мережі шляхом проведення профілактичних, поточних і капітальних ремонтів.

8.2.3. Усі експлуатаційні роботи на мережах, за винятком робіт з ліквідації аварій, бригади проводять за маршрутами, встановленими планом експлуатації мережі, залежно від обсягу і характеру завдань на кожний день.

8.2.4. Кожній бригаді щоденно видають заготовлений напередодні наряд обходу, без якого бригада не повинна виходити на роботу. Кожний член бригади має бути допущений до роботи тільки після здачі техмінімуму з експлуатації мережі і техніки безпеки. Бригаді видається необхідна технічна документація (схеми маршрутів, журнали для запису виявлених дефектів на мережі), автотранспорт, інструменти, інвентар, водовідливні засоби, набір необхідних засобів з техніки безпеки тощо.

8.2.5. Зовнішній обхід та огляд трас водопровідної мережі роблять не рідше одного разу на 2 місяці, перевіряючи:

зовнішній стан колодязів, наявність і щільність прилягання кришок, цілість люків, кришок, горловин, скоб, драбин, наявність у колодязі води чи її витоків шляхом відкривання кришок колодязів з очищенням їх від сміття (снігу, льоду);

присутність газів в колодязях (за показанням приладу або за запахом);

наявність посідання грунту по трасі лінії або поблизу колодязів;

наявність завалів на трасі мережі в місцях розташування колодязів, розриття по трасі мережі, а також недозволених робіт з устрою приєднань до мережі;

дію вуличних водорозборів.

Під час зовнішнього огляду трас водопровідної мережі опускання людей в колодязі не дозволяється.

8.2.6. Профілактичне обслуговування мережі проводять два рази на рік, виконуючи такі роботи:

у колодязях і камерах - очищення і відкачування води, сколювання льоду в горловинах, профілактичне обслуговування розтрубних та фланцевих з'єднань, розгонку шпинделів засувок, перевірку дії байпасів, регулювання електроприводів, огляд вантузів та інших приладів та пристроїв, перевірку роботи пожежних гідрантів з встановленням на них стандера, а також у разі необхідності - заміну скоб, ремонт драбин, зміну кришок.

Ремонт пожежних гідрантів повинен бути виконаний протягом доби з моменту виявлення несправності. Про виявлену несправність та закінчення ремонту гідранта

на переходах під коліями - перевірку на загазованість, обхід та огляд розташованих там переходів і пристроїв;

на вуличних водорозборах - регулювання і проведення ремонтних робіт із зміною зношених деталей.

8.2.7. У разі відсутності на водопровідній мережі постійно діючих датчиків тиску виконують перевірку вільних тисків у контрольних точках один раз на квартал, а якщо тиск падає, - позачергово.

8.2.8. В обсяг профілактичного обслуговування входить проведення запобіжних заходів проти замерзання пристроїв і обладнання на мережі (монтування та зняття утеплення, сколювання льоду).

Для утеплення колодязів можуть бути використані утеплюючі матеріали, які укладають у колодязях на перекриттях, що встановлюють на відстані 0,5-0,6 м від кришки колодязя.

Для утеплення колодязів можна використовувати додаткову дерев'яну ляду з шаром утеплюючого матеріалу, яку встановлюють нижче кришки колодязя на 0,3 м.

8.2.9. Під час виконання робіт з профілактичного обслуговування колодязів (камер), переходів під коліями тощо бригада повинна керуватися затвердженими Держнаглядохоронпраці України Правилами техніки безпеки при експлуатації систем водопровідно-каналізаційного господарства.

8.2.10. Забороняється спуск людей в непровітрені і неперевірені на загазованість колодязі.

8.2.11. Під час проведення оглядів і профілактичного обслуговування колодязів на проїжджій частині вулиць особливу увагу треба звертати на правильне і обов'язкове встановлення огорожувальних захисних знаків для запобігання наїзду транспорту на працюючих.

8.3. Поточний і капітальний ремонти. Ліквідація аварій.

8.3.1. Дані оглядів та профілактичного обслуговування з перевіркою стану споруд, дії обладнання і пристроїв на мережі використовують під час складання дефектних відомостей, розробки проектно-кошторисної документації та для проведення поточного і капітального ремонтів.

8.3.2. До поточного ремонту на мережі входять:

профілактичні заходи - промивання, прочищення і дезинфекція мережі, сколювання льоду, очищення колодязів і камер від бруду, відкачування води та інші заходи;

ремонтні роботи - заміна люків, скоб, ремонт горловини колодязя, підіймання і опускання люків тощо.

8.3.3. До капітального ремонту на мережі належать роботи з:

спорудження нових або повної чи часткової реконструкції колодязів (камер);

перекладання окремих ділянок ліній з повною або частковою заміною труб;

заміни гідрантів, водорозбірних колонок, засувок, поворотних затворів, вантузів, іншого обладнання або їх зношених частин;

ремонту окремих споруд на мережі, пристроїв і устаткування;

очищення і захисту трубопроводів від обростання внутрішньої поверхні труб;

захисту мережі від корозії та електрокорозії блукаючими струмами;

ліквідації пошкоджень переходів під коліями тощо.

8.3.4. Аваріями на водопровідній мережі вважаються пошкодження трубопроводів, споруд або обладнання на мережі чи порушення їх експлуатації, що спричинилося до повного або часткового припинення подачі води споживачам. До аварій на мережі належать: пошкодження стінок трубопроводів, порушення з'єднань труб, поломка запірної арматури, зворотних клапанів та іншої арматури і фасонних частин, ремонт яких потребує припинення подачі води споживачам на період ліквідації пошкоджень.

8.3.5. Аварією на водопровідній мережі не вважається виключення з роботи окремих ділянок трубопроводів, споруд або обладнання, виконане для:

запобігання аварії, якщо при цьому не була припинена подача води споживачам;

проведення планово-попереджувального ремонту, дезинфекції або приєднання до діючої мережі нових трубопроводів або домових вводів з попереднім інформуванням споживачів про час і тривалість відключення.

8.3.6. Пошкоджені трубопроводи підлягають негайному відключенню у разі:

пошкоджень, які мають катастрофічний характер, коли вода, що виливається з пошкодженого трубопроводу, розмиває дорожнє покриття, затоплює вулицю, підвали будинків тощо;

пошкоджень, що не мають катастрофічного характеру, але викликають необхідність відключення трубопроводу з метою припинення марних втрат води.

8.3.7. В усіх інших випадках пошкоджень на мережі відключення трубопроводів виконують в момент початку робіт, якщо це необхідно для їх проведення.

8.3.8. У випадках, передбачених п.8.3.6 цих Правил, відключення проводять без попереднього інформування споживачів. В інших випадках споживачів треба сповістити напередодні відключення трубопроводів.

8.3.9. Про відключення на водопровідній мережі, пов'язані з поточним або капітальним ремонтом, керівництво КП «Боярка-Водоканалу» зобов'язане сповістити пожежно-рятувальні підрозділи не пізніше ніж за добу до початку робіт.

8.3.10. Відключення трубопроводів здійснюється за розпорядженням диспетчера згідно з чинною інструкцією.

Відключення трубопроводів починають із засувок великих (більших) діаметрів.

8.3.12. Для постановок під робочий тиск відновлену і спорожнену ділянку трубопроводу заповнюють водою з одноразовим видаленням повітря. Заповнення водою слід виконувати повільно, з нижчого кінця ділянки трубопроводу.

Випуск повітря здійснюють у підвищених місцях трубопроводу через вантузи або гідранти із встановленими стендерами.

8.3.13. Під час заповнення трубопроводів водою для випуску повітря на кожній ділянці довжиною 500 м при діаметрі трубопроводу до 300 мм встановлюють один вантуз в кінці або в підвищених містах трубопроводу.

Для трубопроводів діаметром понад 300 мм порядок заповнення водою і випуску повітря розробляють в кожному конкретному випадку.

8.3.14. Виконання робіт з аварійно-відновлювального ремонту мережі входять до обов'язків дільниці з аварійно-відновлювальних робіт.

8.3.15. Розслідування і облік аварій і браку в роботі проводять згідно з Інструкцією обліку та класифікації аварій на міських водопровідних та каналізаційних системах, затвердженою Держжитлокомунгоспом України наказом від 16.12.92 № 71.

8.4. Управління і розробка економічних режимів експлуатації систем подачі і розподілу води.

8.4.1. Для організації та підтримання раціональних техніко-економічних режимів роботи окремих споруд водопровідної мережі і взаємодії цих споруд між собою, а також із зв'язаними з ними спорудами - насосними станціями, баштами і резервуарами необхідно один раз на 3 роки проводити аналіз роботи водопровідної мережі. При цьому виконують обстеження технічного стану споруд і трубопроводів, визначають режим їх роботи, фактичний рівень водоспоживання, а також гідравлічні розрахунки системи з проведенням різних заходів для поліпшення роботи мережі, резервуарів і насосних станцій, розробляють.

Для виконання цих робіт підприємство може укладати договори із спеціалізованими організаціями і підприємствами.

8.4.2. Під час обстеження і проведення гідравлічних розрахунків діючих водопровідних мереж необхідно передбачати заходи з підвищення пропускної здатності мережі, зменшення витрат електроенергії, скорочення втрат і нераціонального використання води.

При цьому в першу чергу перевіряють варіанти:

поліпшення схеми зонування водопровідної мережі;

раціонального використання діючих і будівництва нових регулюючих резервуарів на мережі, у тому числі на промислових підприємствах, які відбирають значну кількість води з міського водопроводу;

заміни насосних агрегатів або впровадження способів регулювання їх продуктивності, а також включення і відключення на основі аналізу фактичних режимів водоспоживання;

прокладання додаткових трубопроводів або відновлення пропускної здатності трубопроводів;

забезпечення необхідного тиску на вводах споживачів.

8.4.3. Для проведення робіт з обстеження і розрахунків діючої мережі в складі виробничого підприємства слід утворити спеціальну групу (бригаду) з розробки заходів щодо інтенсифікації роботи водопровідної мережі.

8.5. Технічний нагляд за будівництвом і приймання в експлуатацію.

8.5.1. Технічний нагляд за будівництвом водопровідної мережі здійснюють незалежно від вартості об'єкта. На ведення технічного нагляду між замовником і виробником повинен бути укладений договір, а в кошторисі на будівництво передбачені відповідні кошти.

8.5.2. Керівництво КП «Боярка-Водоканалу» призначає представника для ведення технічного нагляду за будівництвом. Свої зауваження і пропозиції представник підприємства записує в журнал будівництва об'єкта, який повинна завести будівельна організація.

8.5.3. Представник КП «Боярка-Водоканалу» здійснює технічний нагляд, має право і зобов'язаний:

припинити роботи і вимагати їх переробки у разі виявлення дефектів, низької якості матеріалів або виконання робіт, відхилень від проекту та технічних умов;

вносити зміни в проект за узгодженням із замовником, проектною організацією та інстанцією, що затвердила проект;

брати участь у роботі приймальних комісій та прийманні захованих робіт.

8.5.4. Будівельна організація зобов'язана представити приймальній комісії документи згідно з переліком п.2.6 цих Правил.

8.5.5. Комісія звіряє представлені матеріали з виконаною роботою шляхом оглядів, обмірів, контрольного шурфування, опитування осіб, що здійснювали будівництво і нагляд. Після закінчення роботи комісії акт приймання з усіма матеріалами передається на КП «Боярка-Водоканал».

8.5.6. Перед здачею комісії водопровідну мережу або трубопровід піддають огляду представники технічного нагляду, КП «Боярка-Водоканалу» і будівельної організації. Огляду підлягають усі камери і колодязі, два-три з'єднання труб, що знаходяться під землею, випуски і водостоки. Під час огляду слід перевірити, щоб усі монтажні (тимчасово встановлені) заглушки були зняті. Виняток становлять заглушки для розділення трубопроводу на ділянки, вказані на схемі випробувань. Обходячи трасу, встановлюють відповідність виконаних робіт проекту з благоустрою.

8.5.7. Перед здачею трубопроводів діаметром 900 м і більше представники будівельної організації і технічного нагляду оглядають труби зсередини шляхом проходу по них. При цьому перевіряють стан внутрішньої поверхні труб, якість швів, відсутність напливів, раковин та інших дефектів. Результати огляду оформлюють актом.

8.5.8. Забудовані водопровідні мережі або трубопроводи повинні бути піддані двократному гідравлічному випробуванню:

на міцність - до засипання траншей у монтування арматури (вантузів, гідрантів, клапанів тощо) з встановленням на їх місця заглушок;

на герметичність - після засипання траншей (проте не раніше ніж через 24 години після засипання).

Результати випробувань трубопроводів оформлюють актом.

Трубопроводи діаметром більше 1000 мм необхідно витримувати після засипання грунтом заповненими водою протягом 3 діб.

Якщо трубопровід заповнений водою до засипання, то початком періоду витримування вважається момент засипання.

Для гідравлічних випробувань слід використовувати манометри точності не менше 1,5.

8.5.9. Нові трубопроводи діаметром 300 мм і більше, крім випробувань, вказаних в п. 8.5.8, як правило, піддають додатковим випробуванням для визначення їх фактичної пропускної здатності. У процесі цих випробувань проводять одночасне вимірювання витрати води і тиску в кінцевих точках трубопроводу. На підставі цих вимірювань розраховують фактичний гідравлічний опір, який порівнюють з відповідними значеннями Таблиць для гідравлічного розрахунку сталевих, чавунних, асбоцементних, пластмасових і скляних водопровідних труб (М., Стройиздат, 1985).

Якщо буде виявлено значне розходження між розрахунковими і табличними значеннями гідравлічного опору, виконують обстеження трубопроводу для виявлення і усунення причин і піддають трубопровід повторним випробуванням.

8.5.10. До приймання збудованого трубопроводу в експлуатацію будівельна організація під керівництвом представника КП «Боярка-Водоканалу» здійснює його промивання та дезинфекцію в три етапи:

попереднє механічне очищення і промивання з швидкістю не менше 1 м/сек.;

дезінфекція хлорною водою згідно із вимогами нормативно-технічних документів у сфері житлово-комунального господарства, а також державних санітарних норм та правил з концентрацією активного хлору 40-50 мг/л та добовому контакті;

остаточне промивання до одержання двох задовільних бактеріологічних та фізико-хімічних аналізів води.

8.5.11. Акт про санітарну обробку збудованого трубопроводу представляється приймальній комісії і є документом, що дозволяє його приєднання (врізку) до діючої мережі і пуск в експлуатацію після приймання комісією. Акт підписують представники КП «Боярка-Водоканалу», замовника, будівельної організації і територіального органу Боярської міської ради, який реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства.

8.5.12. Приєднання (врізку) збудованого трубопроводу до діючої мережі виконує будівельна організація під керівництвом і за участю представників КП «Боярка-Водоканал». Врізки входять до проекту і кошторису будівництва трубопроводу. Порядок проведення врізок повинен бути регламентований інструкцією, затвердженою Боярською міською радою.

8.5.13. Час проведення врізки визначає КП «Боярка-Водоканал» після виконання будівельною організацією підготовчих робіт: розкопування котловану (із встановленням у разі необхідності кріплення), заготовки фасонних частин, забезпечення працівниками відповідних спеціальностей та будівельними механізмами.

8.5.14. Під час виконання врізок КП «Боярка-Водоканал» зобов'язане:

забезпечити роботи специфічним обладнанням для виконання врізок, якщо його немає у будівельній організації;

провести усі необхідні переключення на діючій мережі;

здійснювати технічний і санітарний нагляд за виконанням робіт.

8.5.15. Виконання врізок не повинно негативно позначатися на водопостачанні споживачів. У першу чергу має бути розглянута можливість здійснення врізки без припинення подачі води.

У разі необхідності відключення води на період виконання врізки усі споживачі повинні бути заздалегідь попереджені КП «Боярка-Водоканалом».

8.5.16. Роботи з приєднання трубопроводів виконують за графіком, який складає КП «Боярка-Водоканал» разом з будівельною організацією за 3 доби до початку робіт. До графіка додається схема відключень на мережі, підписана відповідальною особою підприємтва.

8.5.17. Будівельна організація несе відповідальність за якість робіт, що виконуються під час врізок, а КП «Боярка-Водоканал» - за вчасне відключення і включення води. До виконання переключень на водопровідній мережі будівельна організація не допускається.

Приєднання нових трубопроводів до діючої водопровідної мережі без її відключення виконується силами підприємства.

Під час вибору способу приєднання водопровідних вводів слід враховувати необхідність забезпечення мінімальної тривалості відключення діючої мережі.

8.5.18. Нові трубопроводи ставлять під робоче навантаження поступово, щоб уникнути скаламучування води у разі раптової зміни її витрати на діючій мережі.

8.5.19. Нові прийняті в експлуатацію трубопроводи наносять на планшети, що зберігаються в технічному відділі, і на оперативні схеми на диспетчерських пунктах, із зазначенням колодязів (камер), встановленого в них обладнання і присвоєнням їм відповідних реєстраційних номерів. На нові трубопроводи і споруди складають паспорти.

На пожежні гідранти заводять облікові картки, в яких вказують їх номер, місце знаходження, дату встановлення і усі види проведеного обслуговування.

8.5.20. Для одержання технічних умов на приєднання замовник повинен представити до КП «Боярка-Водоканалу»:

план ділянки будівництва на геодезичній підоснові з нанесенням усіх підземних комунікацій (в масштабі 1:200);

копію дозволу на будівництво об'єкта містобудування;

опитувальний лист з характеристикою об'єкта та розгорнутими відомостями про потребу у воді питної якості і технічній воді, підписаний замовником і проектною організацією.

8.5.21. Погоджений примірник проекту повертають замовнику, а другий залишається у виробничо-технічному відділі КП «Боярка-Водоканалу» і використовується для здійснення технічного нагляду за будівництвом та під час приймання споруд в експлуатацію.

9. Облік відбору води з джерел водопостачання, подачі та реалізації води. Боротьба з втратами води

9.1. Загальні положення.

9.1.1. Одним з найважливіших завдань персоналу під час експлуатації систем водопостачання є планомірна боротьба з втратами і нераціональним використанням води, облік її відбору з джерел, а також облік подачі та реалізації води споживачам.

9.1.2. КП «Боярка-Водоканал» має право вимагати від промислових підприємств скорочення витрат питної води на виробничі потреби за рахунок застосування раціональних технологічних процесів, впровадження систем зворотного та повторного використання води, заміни питної води, що витрачається на технологічні потреби, на технічну або доочищену стічну воду.

9.1.3. КП «Боярка-Водоканал» повинно забезпечити безперебійне водопостачання споживачів при мінімально необхідному тискові (для зменшення витрат води), має право контролювати витрати води споживачем і вимагати від нього скорочення витоків і втрат води, підтримання фактичних витрат води на рівні нормативів водоспоживання, затверджених Боярською міською радою.

9.1.4. Експлуатацію приладів обліку, які перебувають на балансі КП «Боярка-Водоканалу», здійснює відділ збуту та виробничо-технічний відділ.

Періодична повірка, обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж лічильників води (що перебувають у власності фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності), результати вимірювань якими використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб воду, здійснюються за рахунок підприємств і організацій, які надають послуги з водопостачання.

9.1.5. Для регулярного проведення заходів з обліку подачі та реалізації води, боротьби з її витратами і нераціональним використанням у складі підприємства повинна бути організована служба обліку і реалізації води.

9.2. Технічна документація.

9.2.1. В архіві відділу збуту повинні зберігатися:

технічна документація і паспорти витратомірів і водолічильників;

місцезнаходження водолічильників, назви споживача і, у разі необхідності, номера вводу; діаметра вводу і калібру водолічильника, дати його встановлення (разом з карткою водолічильника) та дати чергової повірки;

перелік субабонентів (орендарів);

матеріали звітності споживачів щодо водоспоживання і водовідведення (у разі необхідності);

акти обстежень водопровідних та каналізаційних систем споживачів.

9.2.2. У роботі виробничо-технічний відділ керується Порядком розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 179, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2014 року за № 1062/25839, Методикою розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 180, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2014 року за № 1063/25840, Методикою розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 181, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2014 року за № 1064/25841, та Методикою розроблення технологічних нормативів використання питної води при наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженою наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 14 травня 2008 року № 126, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30 травня 2008 року за № 479/15170 (далі - Методика розроблення технологічних нормативів використання питної води при наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій).

9.3. Організація обліку, контроль подачі і реалізації води.

9.3.1. Систематичний облік витрат води за допомогою відповідних приладів обліку, які повірені в установленому порядку, повинен бути організований.

Засобом обліку, за показаннями якого проводяться розрахунки з виробником, є засіб обліку встановлений на мережі споживача.

9.3.2. Насосні станції першого підойму та артезіанські свердловини повинні бути обладнані приладами для обліку відібраної води з джерел. На цих об'єктах повинні вестися журнали обліку відбору води з джерел, до яких щозміни заносяться відповідні записи.

9.3.3. Подача води у водопровідну мережу за звітний період (місяць, квартал, рік) повинна обліковуватися:

у разі водопостачання з підземних джерел - шляхом підсумовування показань приладів обліку водозабірних вузлів або окремих свердловин; у разі наявності насосної станції другого підйому - за показанням приладів обліку, встановлених на цій станції.

9.3.4. Витратоміри, що обліковують подачу води, обладнують пристроями автоматичного запису витрати води. На насосних станціях з черговим персоналом дозволяється робити записи показань витратомірів (водолічильників) вручну у спеціальному журналі з експлуатації. Періодичність записів визначається інструкцією (але не рідше одного разу на зміну).

9.3.5. Реалізацію води за звітний період (місяць, квартал, рік) визначають шляхом підсумовування водоспоживання усіма споживачами за відповідний період.

9.3.6. Водоспоживання споживачів за звітний період визначають відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.

Подача води споживачам без встановлення водолічильників, як правило, не допускається (можливі винятки обумовлені вищезгаданими Правилами).

9.3.7. Прилади, які використовуються для обліку подачі та реалізації води, повинні в установлені строки проходити повірку і опломбовуватися з повірочним тавром.

9.4. Облік і оцінка втрат води.

9.4.1. До втрат води належать:

необліковані витрати води до водолічильників - у разі аварій на трубопроводах, витоків з мереж і споруд на них, витоків з водорозбірних колонок, витрат води на протипожежні заходи, а також у разі крадіжок води (не погоджені з КП «Боярка-Водоканалом» приєднання, користування водою без укладання договору тощо);

витоки з внутрішньої водопровідної мережі споживача (після водолічильника або після місця, де він повинен бути встановлений) - усі види постійного витікання води через водорозбірну, змішувальну та наповнювальну арматуру з причини її несправності або неправильного регулювання, а також витоки з внутрішніх трубопроводів у зв'язку з їх негерметичністю;

нераціональні витрати води - застосування проточної води для охолодження продуктів, постійне витікання води під час приготування їжі, миття посуду або прання білизни, гоління, купання, скидання охолодженої води із систем гарячого водопостачання тощо.

До втрат води також належать перевитрати води на технологічні потреби підприємства (промивання фільтрів, трубопроводів тощо).

До необлікованих витрат належать також об'єми води:

не зареєстровані приладами обліку через низьку чутливість або невідповідність приладів величині витрати води:

не оплачені споживачами через подачу занижених даних про кількість водокористувачів або об'єми виробництва (у разі відпуску води за місцевими нормами без приладів обліку).

9.4.2. Витрати води у процесі обслуговування водопровідних мереж розраховують за фактичними об'ємами виконаних робіт, про що складають спеціальний акт.

9.4.3. Величину витоків води у житлових і громадських будинках визначають за Методикою розроблення технологічних нормативів використання питної води при наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

9.4.4. У разі виявлення самовільного приєднання споживача до системи водопостачання, а також самовільних робіт на водопровідному вводі складається відповідний акт. При цьому плата за воду стягується згідно з вимогами Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.

10. Системи внутрішнього водопроводу та каналізації

10.1. Загальні положення

10.1.1. Систему внутрішнього водопроводу призначено для подачі води до санітарно-технічних приладів та пожежних кранів. До неї належать: ввід у будівлю, засіб обліку, розподільча мережа, стояки, підводки до санітарно-технічних приладів, пожежних кранів, запірно-регулююча та водорозбірна арматура.

Ця система може також включати насосні підвищувальні установки, запасні та регулюючі ємкості.

Межею внутрішньої системи водопроводу є зовнішня поверхня стіни будівлі.

10.1.2. Систему внутрішньої каналізації будівлі призначено для безперебійного відведення стічних вод від санітарно-технічних приладів і пристроїв у зовнішню каналізаційну мережу. Залежно від місцевих умов до неї можуть належати: відвідні трубопроводи, стояки і випуски, запірна арматура, прочистки, ревізії тощо.

Межею внутрішньої системи каналізації є обріз труби випуску в першому від будівлі каналізаційному колодязі.

10.1.3. Технічне обслуговування і ремонт систем внутрішнього водопроводу та каналізації як частини інженерного обладнання будинків здійснюються згідно з Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затвердженими наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства України від 17 травня 2005 року № 76, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207.

10.1.4. Роботи з технічного обслуговування, ремонту і реконструкції систем внутрішнього водопроводу та каналізації можуть виконуватись працівниками КП «Боярка-Водоканалу» за договорами з власниками будівель.

Власники приватних будинків повинні виконувати ці роботи за власний рахунок.

10.1.5. Завданням технічного обслуговування систем внутрішнього водопроводу і каналізації є:

контроль за технічним станом і збереженням внутрішніх мереж водопроводу та каналізації, встановлених санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання;

проведення оглядів, профілактичного обслуговування, ремонтів, запобігання аваріям та їх ліквідація;

утримання систем у належному технічному і санітарному стані, ліквідація витоків, засмічень, затоплень підвалів тощо;

усунення несправностей, які вимагають негайного вжиття заходів, налагодження і регулювання технічного обладнання;

підготовка систем внутрішнього водопроводу та каналізації до експлуатації в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди;

ведення технічної документації та звітності.

10.1.6. Експлуатаційний персонал підприємства зобов'язаний:

зберігати технічну документацію на внутрішні системи водопроводу та каналізації усіх будівель, що ним обслуговуються, вносити до неї зміни, пов'язані з ремонтами, заміною обладнання тощо;

вести поточну документацію про стан інженерного обладнання, облік витрат води, виконання оглядів, ремонтів, випробувань, повірок тощо;

знати за кресленнями і в натурі системи водопроводу та каналізації, які ним обслуговуються, місця встановлення запірно-регулюючої арматури, правила безпечного технічного обслуговування і ремонту, запобігати витокам і аваріям, в найкоротші строки ліквідовувати аварійні ситуації;

постійно проводити роз'яснювальну роботу серед населення та інших споживачів з питань економного використання води, збереження санітарно-технічних приладів і обладнання;

вчасно виконувати роботи з технічного обслуговування і ремонту систем, підготовки їх до роботи в осінньо-зимових та весняно-літніх умовах;

вчасно виконувати заявки мешканців будинків та субабонентів на усунення витоків, засмічень, несправностей санітарно-технічних приладів, засобів обліку та арматури.

10.1.7. Технічне обслуговування систем внутрішнього водопроводу та каналізації здійснюється згідно з річними і квартальними планами-графіками виконання робіт, які розробляються житлово-експлуатаційною організацією.

Періодичність і обсяги робіт з технічного обслуговування систем визначаються згідно з чинними нормативними документами з часу забудівлі, типу будинків, стану санітарно-технічного обладнання, забезпечення матеріалами та коштами тощо.

10.1.8. У процесі ремонту і реконструкції будинку обов'язково здійснюється ремонт систем внутрішнього водопроводу та каналізації, заміна санітарно-технічних приладів, арматури та інших елементів цих систем, що відпрацювали встановлені строки до капітального ремонту (заміни), або з метою підвищення рівня благоустрою будинку та технічного рівня його інженерного обладнання.

10.1.9. КП «Боярка-Водоканал» здійснює контроль і має право давати приписи щодо виконання правил технічного обслуговування і стану внутрішніх систем водопроводу та каналізації, які перебувають на балансі споживача.

10.2. Системи внутрішнього водопроводу.

10.2.1. Періодична повірка, обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж лічильників води (що перебувають у власності фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності), результати вимірювань якими використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб воду, здійснюються за рахунок підприємств і організацій, які надають послуги з водопостачання.

10.2.2. Вузли обліку, приміщення, де вони встановлені, а також їх експлуатація повинні відповідати вимогам розділу V Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.

10.2.3. Водонапірні баки для запобігання забрудненню води тваринами і комахами повинні мати кришки, які щільно прилягають і замикаються, а вентиляційні отвори мають бути закриті густою (1x1 мм) металевою сіткою.

Водонапірні баки підлягають очищенню та дезинфекції два рази на рік (навесні та восени) згідно з п.8.12 цих Правил за рахунок власника будівлі.

Один раз на квартал силами місцевої санітарно-епідеміологічної станції необхідно проводити аналіз води з водонапірних баків.

Приміщення водонапірних баків повинно утримуватися в належному санітарному стані, бути замкненим, а ключі мають зберігатися у особи, що відповідає за їх стан.

10.2.4. Строки усунення несправностей у системі внутрішнього водопроводу встановлено такі:

аварійні витоки з трубопроводів та їх сполучень з санітарно-технічними приладами, у т.ч. ті, що призводять до затоплення приміщень, - негайно;

витоки із санітарно-технічних приладів, арматури, несправності арматури - одна доба з моменту повідомлення або виявлення під час огляду.

10.2.5. У процесі технічного обслуговування систем внутрішнього водопроводу необхідно виконувати зазначені нижче роботи з такою періодичністю:

огляд і профілактичне обслуговування - один раз на квартал. При цьому у разі необхідності виконують такі роботи: усунення витоків з труб, їх з'єднань, а також через водорозбірну арматуру, заміна прокладок, притирання пробкових кранів змішувачів, набивання сальників, регулювання водорозбірної арматури, встановлення обмежувачів витрати води, прогонка водопровідних вентилів на вводах у квартири, усунення шуму в трубах і арматурі; закріплення трубопроводів;

підготовка системи внутрішнього водопроводу до експлуатації в осінньо-зимовий період - один раз на рік. При цьому виконують такі роботи: ремонт і утеплення трубопроводів на горищах і в підвалах, консервація і закріплення систем поливання зелених насаджень, ремонт і утеплення зовнішніх водорозбірних кранів, очищення, дезинфекція і промивання водонапірних баків і трубопроводів, регулювання і гідравлічне випробування системи водопроводу.

У разі необхідності виконують також герметизацію і ремонт водопровідних вводів, заміну окремих ділянок трубопроводів, їх укріплення, заміну несправної арматури, фарбування труб і баків, заміну несправних контрольно-вимірювальних приладів тощо.

10.3. Протипожежні пристрої.

10.3.1. Внутрішні протипожежні водопроводи повинні відповідати вимогам державних будівельних норм ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація" та державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення".

10.3.2. Для протипожежних цілей допускається встановлення пожежних насосів з приєднанням до мережі споживача за засобом обліку.

Пожежні насоси, як правило, встановлюються в одному приміщенні із засувкою на обвідній лінії. У цьому ж приміщенні повинні бути вивішені загальні схеми протипожежного водопостачання та обов'язки насосів. На пожежній засувці і пожежному насосі-підвищувачі повинно бути вказане їхнє призначення.

10.3.3. Електрифіковані засувки повинні перевірятися не рідше двох разів на рік, а пожежні насоси - щомісяця і утримуватися у постійній експлуатаційній готовності.

10.3.4. Пожежні крани повинні бути опломбовані, а ящики внутрішніх пожежних кранів - пофарбовані згідно з вимогами нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері пожежної безпеки.

10.3.5. Щорічно представник органів пожежної охорони разом з представником споживача проводять огляд протипожежних пристроїв будинку та два рази на рік - перевірку дії пожежних кранів згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки.

10.3.6. Підготовка внутрішніх протипожежних систем будинків до роботи в зимовий період виконується споживачем. До початку зимового періоду споживач зобов'язаний:

у холодних приміщеннях, де проходять протипожежні трубопроводи, виконати їх теплову ізоляцію, засклити вікна, відремонтувати двері та забезпечити їх щільне зачинення;

забезпечити ремонт дверей та справну роботу систем опалення на сходових клітинах, де проходять протипожежні трубопроводи та розташовані пожежні крани, а там, де опалення відсутнє, - виконати необхідну теплову ізоляцію.

10.3.7. За непідготовленістю протипожежних пристроїв будинків і споруд до зими, що спричинилося до їх замерзання та виходу з ладу, відповідальність несе споживач (власник будівлі).

10.3.8. Системи внутрішнього пожежогасіння промислових підприємств та громадських споруд експлуатуються згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.

10.4. Системи внутрішньої каналізації.

10.4.1. Строки усунення несправностей у системах внутрішньої каналізації встановлені такі:

аварійні витоки на підлогу з причини засмічення стояків або випусків - негайно;

засмічення каналізації, несправності фекальних і дренажних насосів - одна доба;

розгерметизація стиків, що призводить до витоків і появи неприємних запахів, - до 3 діб;

засмічення вентиляційних стояків - до 3 діб після повідомлення або виявлення під час огляду.

10.4.2. У процесі технічного обслуговування систем внутрішньої каналізації необхідно виконувати огляд і профілактичне обслуговування один раз на квартал.

При цьому виконують такі роботи: прочищення сифонів та внутрішньої каналізаційної мережі з перевіркою їх дії, укріплення санітарно-технічних приладів, усунення витоків стічних вод через нещільності з'єднань, усунення витоків із змивного бачка та його регулювання. У разі необхідності проводять також заміну пошкоджених фасонних частин, ділянок трубопроводів, сифонів, огляд, ремонт і герметизацію випусків, укріплення і прочищення вентиляційної частини стояків та каналізаційних випусків.

11. Каналізаційні мережі

11.1. Завдання технічної експлуатації каналізаційних мереж.

11.1.1. Каналізаційна мережа повинна забезпечити безперебійне і надійне приймання та відведення стічних вод з території міста Боярка до очисних споруд для їх очищення

11.1.2. Завданнями технічної експлуатації каналізаційної мережі є:

нагляд за станом і збереженням мережі, пристроїв та обладнання на ній; технічне утримання мережі, ліквідація засмічень, затоплень;

поточний і капітальний ремонти, ліквідація аварій;

контроль і нагляд за експлуатацією каналізаційних мереж і споруд споживачів;

нагляд за будівництвом та приймання в експлуатацію нових ліній мережі, споруд на ній і споживацьких приєднань;

ведення технічної документації та звітності;

вивчення мережі, складання перспективних планів реконструкції та розвитку мережі.

11.1.3. Роботи з технічної експлуатації каналізаційної мережі покладаються на дільницю з експлуатації каналізаційних мереж.

11.2. Нагляд за станом каналізаційної мережі.

11.2.1. Технічне обслуговування мережі передбачає зовнішній і внутрішній (технічний) огляди мережі і споруд на ній: з'єднувальних камер, колодязів, напірних і самоплинних трубопроводів (колекторів), аварійних випусків, естакад і водопропускних труб під каналізаційними трубопроводами тощо.

11.2.2. Зовнішній огляд мереж виконують не рідше одного разу на місяць шляхом обходу трас ліній мережі і огляду зовнішнього стану пристроїв і споруд мережі.

При зовнішньому огляді опускання людей а колодязі не дозволяється.

11.2.3. Під час обходів і оглядів трас ліній мережі перевіряють:

зовнішній стан колодязів, наявність кришок, цілісність люків, кришок, горловин, скоб і драбин шляхом відчинення кришок колодязів з їх очищенням;

ступінь наповнення труб, наявність підпору (затоплень), засмічень та інших порушень, які видно з поверхні землі;

присутність газів у колодязях (за показаннями приладів або за запахом);

наявність просідання грунту на трасі ліній або поблизу колодязів;

наявність завалів на трасі мережі і на колодязях, розриття по трасі, а також недозволених робіт з улаштування приєднань до мережі;

наявність скиду поверхневих або інших вод до каналізаційної мережі.

11.2.4. Зовнішній обхід мережі виконує експлуатаційна бригада дільці з експлуатації каналізаційних мереж, яка проводить огляд за суворо визначеними маршрутами. До роботи допускаються працівники, які пройшли перевірку знань правил з експлуатації мереж та техніки безпеки.

11.2.5. Бригада повинна мати таке оснащення: лом, гачок, лопату, огороджувальний знак, акумуляторний ліхтер, складну рейку або жердину, дзеркало, аптечку, схематичне креслення мережі, що оглядається, комплект засобів з техніки безпеки, а також журнал, до якого заносяться результати огляду.

11.2.6. Технічний огляд внутрішнього стану каналізаційної мережі, пристроїв і споруд на ній виконують з періодичністю:

для оглядових колодязів і аварійних випусків - один раз на рік;

для камер, естакад і переходів - один раз на квартал;

для колекторів і каналів - один раз на два роки.

Каналізаційні колектори, що відводять стоки в кількості більше 3000 л/с, повинні оглядатися кожні півроку, а ті, що відводять стоки у кількості 1000-3000 л/с, -щорічно.

11.2.7. Під час технічного огляду колодязів обстежують стіни, горловини, лотки, вхідні та вихідні труби: перевіряють цілісність скоб, драбин, люків і кришок: очищують від бруду полиці і лотки, а також перевіряють винесення піску з труб до колодязя.

Водночас перевіряють прямолінійність труб за допомогою дзеркала. У процесі технічного огляду аварійних випусків перевіряють наявність пломб.

11.2.8. Під час технічного огляду камер і шахт, окрім робіт, перелічених в п.11.2.7 цих Правил, повинна проводитися:

перевірка, регулювання і профілактичне обслуговування встановленої в камері арматури (засувок, решіток тощо).

11.2.9. Результати огляду шахт, каналізаційних колекторів і споруд на них повинні оформлятися актами, відомостями дефектів із зазначенням заходів з усунення дефектів і строків виконання робіт.

Акти технічного огляду повинні затверджуватися керівництвом КП «Боярка-Водоканалу» з оформленням наказу про необхідні дії.

11.2.10. Технічний огляд напірних колекторів полягає у перевірці дії та регулюванні вантузів, засувок і випусків.

11.2.11. Бригада з технічного огляду мережі, окрім оснащення, переліченого в п.11.2.5 цих Правил повинна бути додатково оснащена засобами індивідуального та колективного захисту згідно з Правилами техніки безпеки при експлуатації систем водопровідно-каналізаційного господарства.

11.2.12. Під час виконання зовнішнього і технічного оглядів на проїзній частині необхідно обов'язково встановлювати огороджувальні знаки для попередження наїзду транспорту на працюючих.

11.3. Поточний і капітальний ремонти. Ліквідація аварій.

11.3.1. На підставі даних зовнішнього і технічного оглядів каналізаційної мережі складають дефектні відомості, розробляють проектно-кошторисну документацію і проводять поточний і капітальний ремонти.

11.3.2. До поточного ремонту мереж входять:

профілактичні заходи: промивання і прочищання ліній, очищення колодязів (камер) від забруднень тощо;

ремонтні роботи: заміна люків, верхніх і нижніх кришок, встановлення скоб, заміна драбин, ремонт горловин колодязів, піднімання і опускання люків, обслуговування і регулювання засувок, вантузів, шиберів тощо.

11.3.3. Профілактичне прочищення мережі проводять за планом з періодичністю, яка встановлюється з урахуванням місцевих умов. Для мережі діаметрами до 500 мм включно періодичність прочистки - не рідше одного разу на рік.

Профілактичне прочищення мережі виконують по басейнах: спочатку бічні лінії, а потім - магістральні, починаючи з верхів'я.

11.3.4. Прочищення мережі здійснюють при діаметрах труб:

до 200 мм - промиванням водою з водопровідної мережі або шляхом накопичення стічної води в колодязях та її раптового скиду;

до 500 мм - за допомогою гумових куль, дисків та інших снарядів з діаметрами на 50-100 мм меншими за діаметр труби;

500-1600 мм - за допомогою різноманітних куль, дисків та інших снарядів з діаметрами на 100-250 мм меншими за діаметр труби;

11.3.5. Прочищення каналізаційної мережі гідродинамічними каналоочисними машинами, дисками, м'ячами, циліндрами, йоржами, іншим знаряддям і пристроями виконують згідно з інструкціями, розробленими на основі цих Правил, інструкціями заводів-виробників.

11.3.6. Промивання мережі ведуть з колодязів або спеціальних промивних камер, які мають запірні пристрої та дозволяють накопичувати стічну воду і забезпечують її залпову подачу в трубопровід.

11.3.7. Роботи з поточного ремонту виконуються силами дільниці з експлуатації каналізаційних мереж. Чисельність і кваліфікаційний склад бригад затверджує головний інженер КП «Боярка-Водоканалу» за поданням начальника дільниці.

11.3.8. До капітального ремонту мережі належать роботи із:

спорудження нових або повної чи часткової реконструкції колодязів (камер);

перекладки окремих ділянок ліній з повною чи частковою заміною труб;

заміни засувок, шиберів, вантузів або їх зношених частин;

ремонту окремих споруд, пристроїв, устаткування.

11.3.9. Роботи з капітального ремонту, як правило, повинні виконуватися згідно з проектно-кошторисною документацією спеціалізованими будівельними організаціями. Для виконання нескладних робіт можуть залучатися працівники дільниці з експлуатації каналізаційних мереж.

Склад і кваліфікація працівників для проведення капітального ремонту повинні бути визначені в проекті виконання робіт.

11.3.10. Аваріями на каналізаційних мережах вважаються раптові руйнування або закупорення труб і споруд на мережі, які призводять до припинення відведення стічних вод і підтоплення (з виливом стічних вод на поверхню) і викликають необхідність розкопування трубопроводу.

11.3.11. Аварії на мережах і місцеві підтоплення, викликані засміченням труб, які перешкоджають нормальній експлуатації мережі, підлягають негайній ліквідації.

11.3.12. Роботи з аварійного ремонту на каналізаційній мережі виконують аварійно-ремонтні бригади або працівники дільниці з експлуатації каналізаційних мереж.

11.4. Нагляд за експлуатацією мереж і споруд споживачів. Приймання стічних вод підприємств.

11.4.1. Нагляд за експлуатацією систем водопостачання та водовідведення споживачів, локальних очисних споруд підприємство повинно здійснювати згідно з вимогами Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України.

Здійснення цього нагляду виконує виробничо-технічний відділ підприємства разом із лабораторією.

11.4.2. У своїй діяльності вони керуються Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465, державними будівельними нормами ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування", Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України та Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України.

11.4.3. Діяльність контролюючої групи промислового водовідведення повинна забезпечувати ефективний контроль за виконанням договірних умов скиду стічних вод підприємств і організацій як за кількісними, так і за якісними показниками, попередження можливості залпових скидів концентрованих розчинів шкідливих речовин, вчасне виявлення порушень і застосування економічних та адміністративних санкцій до порушників.

11.4.4. Контроль за витратою і якістю стічних вод усіх підприємств-споживачів здійснюється не рідше одного разу на три місяці.

Результати контролю заносяться до спеціальних журналів і зберігаються.

11.4.5. Виробничо-технічний відділ разом із лабораторією очисних споруд повинні систематично проводити з підприємствами роботу, спрямовану на раціональне використання природних ресурсів, максимальне скорочення скиду виробничих стічних вод за рахунок застосування раціональних технологій, зворотного і повторного використання води.

Виробничо-технічний відділ розробляє вимоги до локальних очисних споруд підприємств, оснащення систем каналізації споживачів та до якості стічних вод, які приймаються в міську каналізацію, і контролює виконання цих вимог.

11.4.6. Споживачі зобов'язані:

забезпечити надійну роботу всіх каналізаційних споруд, які перебувають у нього на балансі, не допускати витоків стічних вод;

вчасно знешкоджувати (або утилізувати) і вивозити осади з локальних очисних споруд;

забезпечувати можливість проведення працівниками інспекції промислового водовідведення у будь-який час доби контрольних перевірок споруд і дотримання встановлених правил.

У системах каналізації споживачів не допускається об'єднання виробничих стічних вод, взаємодія яких може призвести до утворення емульсій, отруйних або вибухонебезпечних газів, а також значної кількості нерозчинних речовин.

11.4.7. У разі невиконання підприємством вимог до улаштування каналізаційної мережі, локальних очисних споруд, обмежень або заходів щодо нормалізації якості та режиму скиду стічних вод, а також невчасної оплати ними послуг каналізації КП «Боярка-Водоканал» має право обмежити об'єм або заборонити скид стічних вод, а у випадку невиконання цієї заборони при загрозі виходу з ладу мереж та споруд - відключити підприємство від каналізаційної мережі, а також розірвати договір на приймання стічних вод у каналізацію.

11.5. Нагляд за будівництвом і прийманням в експлуатацію.

11.5.1. Технічний нагляд за будівництвом здійснюють незалежно від вартості об'єкта. Для проведення нагляду в кошторисі на будівництво передбачаються відповідні кошти.

11.5.2. Представник КП «Боярка-Водоканалу», який здійснює технічний нагляд, має право і зобов'язаний:

припинити роботи і вимагати переробки у разі виявлення дефектів, низької якості робіт, відхилень від проекту та технічних умов;

вносити зміни до проекту за узгодженням з проектною організацією, замовником та інспекцією, яка затвердила проект;

брати участь у приймальних комісіях;

брати участь у прийманні захованих робіт.

11.5.3. Будівельна організація повинна представити приймальній комісії документи згідно з переліком п.2.6.6 цих Правил.

11.5.4. Приймальна комісія перевіряє відповідність документів в натурі шляхом оглядів, обмірювання, контрольного шурфування, нівелювання та опитування осіб, які здійснювали будівництво і технічний нагляд. Після закінчення роботи комісії акт приймання з усіма матеріалами передається до КП «Боярка-Водоканалу».

11.5.5. Перед здачею трубопроводу комісії представники технічного нагляду, будівельної організації і замовника оглядають його. Огляду підлягають усі камери і колодязі, випуски і водостоки. Під час обходу траси встановлюють виконання робіт з благоустрою, необхідного для експлуатації.

11.5.6. Приймання каналізаційної мережі супроводжується інструментальною перевіркою відміток лотків у колодязях (нівелюванням) і прямолінійності ділянок (за допомогою дзеркала). У трубопроводі круглого перерізу відображення в дзеркалі повинно мати правильну форму. Відхилення від форми круга по горизонталі допускається не більш ніж на 1/4 діаметра, але не більш ніж на 50 мм в кожний бік, по вертикалі відхилення не допускається.

11.5.7. Збудований трубопровід піддають гідравлічному випробуванню на герметичність згідно з вимогами нормативно-технічних документів у сфері будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації.

11.5.8. Для вирішення питання про приєднання до системи каналізаційної мережі замовник зобов'язаний до складання завдання на проектування одержати від КП «Боярка-Водоканалу» технічні умови на приєднання. Технічні умови видаються замовнику згідно з Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.

11.5.9. Під час погодження проекту каналізації спеціаліст виробничого відділу повинен перевірити його відповідність виданим технічним умовам, цих Правилам, Будівельним нормам і правилам та іншим нормативним документам.

11.5.10. Для нагляду за здійсненням приєднання між замовником і КП «Боярка-Водоканалом» укладається договір.

11.6. Технічна документація.

11.6.1. Дільниця з експлуатації каналізаційних мереж повинна мати і зберігати додатково до вимог п.2.6 цих Правил таку технічну документацію;

виконавчі креслення усіх підземних мереж і споруд каналізації з координатною прив'язкою;

звіт інженерно-геологічної розвідки;

плани ліквідації аварій на колекторах і книгу ознайомлення з ними відповідних працівників;

акти комісій з розслідування аварій;

графіки оглядів каналізаційних мереж;

акти технічних оглядів;

графіки виконання поточних і планово-попереджувальних ремонтів;

проекти виконання робіт з капітального ремонту мережі;

акти захованих робіт;

книгу розпоряджень з відмітками про їх виконання;

паспорти водного господарства або екологічні паспорти підприємств з даними про склад водопровідно-каналізаційних споруд і мереж споживача, кількість і якісний склад стічних вод, режими їх надходження в комунальну каналізацію тощо.

11.6.2. Дільниця з експлуатації каналізаційних мереж повинна щорічно складати технічні звіти про результати роботи каналізаційної мережі. Ці звіти повинні охоплювати усі види робіт, достовірно відображати стан господарства каналізаційних мереж та бути основою для розробки перспективних планів розвитку мережі.

12. Очисні споруди каналізації

12.1. Основні завдання експлуатації очисних споруд каналізації.

12.1.1. основними завданнями експлуатації очисних споруд каналізації є:

захист відкритих водойм від забруднення стічними водами, забезпечення очищення стічних вод і обробки осадів, їх відведення від очисних споруд згідно із затвердженим проектом, Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, санітарними правилами і нормами охорони поверхневих вод від забруднення;

створення умов для переробки стічних вод і осадів для їх подальшого використання у народному господарстві;

організація ефективної безперебійної і надійної роботи очисних споруд, зниження собівартості обробки стічних вод, економія електроенергії, що витрачаються на технологічні цілі;

систематичний лабораторно-виробничий і технологічний контроль роботи очисних споруд;

контроль за станом очищення стічних вод на підприємствах-споживачах.

12.2. Нагляд за будівництвом і приймання в експлуатацію.

12.2.1. Приймання в експлуатацію збудованих або реконструйованих очисних споруд здійснюється згідно з вимогами Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

12.2.2. Пуску очисних споруд каналізації в експлуатацію повинна передувати їх пробна експлуатація.

Пуск в експлуатацію споруд біологічної очистки проводять при гарантованій температурі стічних вод не нижче 12 °С.

12.2.3. До пуску очисних споруд в пробну експлуатацію необхідно:

укомплектувати кадри і провести навчання експлуатаційного персоналу із стажуванням на аналогічно діючих спорудах;

забезпечити необхідний запас і належне зберігання реагентів, реактивів та інших матеріалів, захисних засобів тощо, а також доставку необхідної кількості активного мулу з діючих споруд;

забезпечити всі технологічні ділянки і структурні підрозділи положеннями про них, посадовими інструкціями, інструкціями з експлуатації, з техніки безпеки, журналами для реєстрації роботи очисних споруд;

перевірити готовність лабораторії до проведення лабораторно-виробничого і технологічного контролю;

провести інструктаж експлуатаційного персоналу з питань мети і завдань пробної експлуатації та техніки безпеки при її проведенні;

12.2.4. Пробну експлуатацію очисних споруд проводять при проектному режимі (за кількість і технологією обробки стічних вод).

У процесі пробної експлуатації перевіряють працездатність усіх споруд, їх елементів, комунікацій, запірно-розподільного і контрольно-вимірювального обладнання.

Тривалість пробної експлуатації визначається часом досягнення проектних показників.

12.2.5. Після закінчення пробної експлуатації очисні споруди за узгодженням із Боярською міською радою вводять в тимчасову експлуатацію, про що складається відповідний акт.

12.2.6. Під час тимчасової експлуатації необхідно:

провести технологічне налагодження очисних споруд;

відпрацювати економічні експлуатаційні режими;

уточнити дози реагентів;

провести випробування споруд на проектну потужність і форсовані режими (на випадок аварій);

виявити і усунути недоліки і несправності в роботі очисних споруд, комунікацій, запірно-регулюючого і контрольно-вимірювального обладнання тощо.

Для технологічного налагодження споруд слід залучити спеціалізовану пусконалагоджувальну організацію.

12.3. Технічна документація.

12.3.1. На діючих очисних спорудах каналізації, крім документації, вказаної в розділі 2.6 цих Правил, повинна зберігатися ще така технічна документація:

схема санітарно-захисної зони очисних споруд;

виконавчий план і висотна схема очисних споруд з нанесеними комунікаціями і випусками;

оперативна технологічна схема;

схема автоматики і телемеханіки;

технічний звіт налагоджувальної організації і технологічний регламент.

12.4. Обслуговуючий персонал.

12.4.1. Структурними виробничими підрозділами очисних споруд є технологічні цехи (механічної очистки, біологічної очистки, обробки осадів стічних вод) і контрольні лабораторії (хімічна та ін.).

До виробничих цехів також належать служби з експлуатації насосних і компресорних станцій, котелень і комунікацій, розташованих на майданчику очисних споруд.

12.4.2. До складу обслуговуючого персоналу повинні входити:

працівник, що відповідає за загальний стан і роботу очисних споруд, - начальник очисних споруд;

працівник, що безпосередньо відповідає за якість очищення стічних вод згідно з проектом і технологічним регламентом, додержання вимог природоохоронних та санітарних органів, вчасний контроль технологічного і санітарного режимів очищення стічних вод, величину доз реагентів, організацію змінних чергувань, вчасний ремонт технологічних споруд і устаткування, - технолог;

працівник, що відповідає за організацію і проведення лабораторних досліджень, вчасний контроль складу стічних вод, встановлення доз реагентів і контроль якості реагентів, - завідуючий лабораторією;

працівники, які несуть по черзі змінні чергування на очисних спорудах і відповідають за роботу зміни в цілому;

працівники, які здійснюють усі необхідні технологічні операції в цехах лабораторіях;

працівники, які відповідають за технічну експлуатацію електричного і механічного обладнання, контрольно-вимірювальних приладів тощо, - інженери, майстри, електрики, слюсарі.

12.4.3. Роботу очисних споруд обліковують шляхом регулярних записів в журналах:

технічної експлуатації, де щоденно реєструють кількість стічних вод, які очищуються, і осадів, кількість витрачених реагентів та їх дози, кількість води, витраченої на технологічні потреби, найменування споруд, агрегатів і обладнання, що перебувають у роботі, очищенні, ремонті тощо;

аналізів, до яких щоденно вносять результати аналізів з визначення складу стічних вод (що надходять до споруд і скидаються у водойму), а також складу стічних вод на окремих стадіях очищення, дані аналізів сирих та оброблених осадів тощо;

складському, куди заносяться дані про надходження і витрачення реагентів та інших матеріалів, що зберігаються на складах очисних споруд.

12.5. Лабораторно-виробничий контроль.

12.5.1. Лабораторно-виробничий контроль - необхідна умова організації раціональної експлуатації очисних споруд і забезпечення очистки стічних вод, що відповідає вимогам Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, санітарних правил і норм охорони поверхневих вод від забруднення.

12.5.2. Лабораторно-виробничий контроль повинен бути організований на усіх етапах і стадіях очищення стічних вод і обробки осадів як для оцінки кількісних і якісних показників роботи очисних споруд, так і для реєстрації кількості і якості стічних вод і осадів, що обробляються.

12.5.3. У процесі експлуатації очисних споруд необхідно постійно аналізувати результати лабораторно-виробничого контролю для забезпечення найвищих техніко-економічних показників роботи споруд, удосконалення технологічних процесів, уточнення доз реагентів.

Систематичний аналіз результатів лабораторно-виробничого контролю повинен бути спрямований на вчасне виявлення порушень у технологічному процесі і попередження відводу води, яка не відповідає встановленим вимогам.

12.5.4. Лабораторно-виробничий контроль здійснюють працівники хімічної та бактеріологічної лабораторій, а також черговий персонал очисних споруд. Відповідальність за проведення контролю покладається на начальника очисних споруд, а за достовірність аналізів і стан метрологічного та матеріально-технічного забезпечення лабораторії - на завідуючого лабораторією.

12.5.5. Лабораторно-виробничий контроль проводять на основі об'єктивних способів обліку і вимірювань за допомогою приладів, а також на основі методик аналізів, що регламентуються державними санітарними нормами та правилами .

Усі прилади, що використовуються для вимірювань та обліку роботи очисних споруд, повинні бути повірені і опломбовані у встановленому порядку.

12.5.6. Приладами повинні реєструватися:

кількість стічних вод, що надходять на очисні споруди, кількість осадів і мулу;

рівні води і осаду в очисних спорудах;

тиск і температура в установках термічної обробки осадів;

температура в метантенках.

12.5.7. Ефективність роботи окремих споруд або всього комплексу очисних споруд каналізації контролюють за складом стічних вод і осадів перед кожним етапом очистки і після нього.

Склад стічних вод контролюють за гранично допустимими скидами, а саме:

| № п/п | Показники складу стічних вод | Нормативи ГДС забруднюючих речовин мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | БСК 5 ** | 15,00 |
| 2 | Завислі речовини ** | 15,00 |
| 3 | Хлориди * | 47,81 |
| 4 | Сульфати * | 57,70 |
| 5 | Азот амонійний * | 0,48 |
| 6 | Нітрити * | 0,41 |
| 7 | Нітрати * | 39,47 |
| 8 | Нафтопродукти *** | 0,05 |
| 9 | СПАР *** | 0,50 |
| 10 | ХСК ** | 80,00 |
| 11 | Залізо загальне * | 0,36 |
| 12 | Фосфати (РО4) * | 0,43 |
| 13 | Феноли *** | 0,001 |

Повний аналіз стічної води, що надходить на очисні споруди і скидається у водойму, проводять за узгодженням з територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності та Державного санітарного нагляду з урахуванням місцевих умов, але не рідше одного разу на декаду.

12.5.8. Проби для аналізу стічних вод, як неочищених, та і очищених, треба відбирати в місцях повного перемішування потоку з глибини 0,3-0,5 м. Періодичність відбору проб - не рідше одного разу на добу.

12.6. Технологічний контроль.

12.6.1. Основне завдання технологічного контролю - всебічна оцінка технологічної ефективності роботи очисних споруд для вчасного вжиття заходів щодо забезпечення безперебійної роботи споруд з визначеною потужністю, необхідним ступенем очищення води і обробки осадів.

12.6.2. Технологічний контроль регулярно здійснюють черговий оператор разом з черговим персоналом лабораторії під загальним керівництвом технолога і завідуючого лабораторією. Усі дані спостережень і вимірювань заносять до журналів встановленої форми.

12.6.3. Під час організації та встановлення обсягу технологічного контролю необхідно розмежувати обов'язки між черговими операторами і працівниками лабораторії та визначити операції з контролю, які виконуються спільно.

12.6.4. До обов'язків чергового персоналу і персоналу лабораторії з технологічного контролю входять:

нагляд і контроль за технологічним процесом і якістю очищення води і обробки осадів;

контроль і регулювання кількості води і осадів, що подаються на споруди;

контроль за кількістю і складом очищених стічних вод, що скидаються у водойму;

контроль за кількістю і складом осадів і мулу, що надходять на споруди з обробки осадів чи для використання у сільському господарстві;

нагляд і контроль за рівнями і рівномірністю розподілу води між окремими спорудами та їх блоками, рівнями осадів;

перевірка справності і правильності переключень окремих споруд, їх секцій, трубопроводів, а також реагентних установок;

перевірка справності механічного устаткування, КВП і автоматики, дросельних і вимірювальних пристроїв та іншого обладнання;

перевірка наявності запасу і якості реагентів та інших матеріалів, нагляд за їх зберіганням.

12.6.5. Для всебічної оцінки режимів роботи очисних споруд необхідно вести кількісний і якісний облік роботи не тільки всього комплексу, але й окремих споруд за такими показниками:

решітки - кількість покидьків, їх вологість, зольність і густина - не рідше одного разу на місяць;

пісковловлювачі - кількість осаду за об'ємом, його густина, вологість, вміст піску - не рідше одного разу на місяць;

первинні відстійники (у тому числі двох'ярусні) - кількість сирого осаду, його вологість, хімічний склад, кількість зважених речовин на виході, тривалість перебування стічної рідини у відстійнику - не рідше одного разу на декаду;

аеротенки - БСК повне стічної води перед і після перебування в аеротенку - один раз на тиждень; тривалість та інтенсивність аерації; кількість активного мулу, що надходить в аеротенки, та надлишкового мулу, що відводиться в мулоущільнювачі або на мулові майданчики; концентрація, ступінь рециркуляції і регенерації активного мулу, кількість повітря, поданого в аеротенки, вміст розчиненого кисню у воді - один раз на зміну;

вторинні відстійники - тривалість відстоювання, винос мулу, концентрація рециркуляційного мулу - один раз на тиждень, муловий індекс - два рази на тиждень, а у разі "спухання" мулу - кожної зміни;

мулоущільнювачі - кількість, вологість, зольність мулу на вході і виході з споруди, тривалість ущільнення мулу, кількість зважених речовин в освітленій воді - один раз на декаду;

12.6.6. Робота споруд з обробки осадів контролюється за такими показниками:

мулові і піскові майданчики, мулові ставки - кількість і вологість осадів, що надходять на споруди і видаляються з споруд; тривалість сушіння, питомий опір фільтрування; БСК повне і вміст зважених речовин у дренажних водах - один раз на декаду;

аеробні стабілізатори осадів - тривалість та інтенсивність аерації; кількість осадів з первинних відстійників і надлишкового мулу; кількість повітря, поданого в споруду; вміст розчиненого кисню - один раз на зміну; вміст сухої речовини, зольність, вологість та питомий опір фільтруванню стабілізованого осаду - один раз на тиждень;

поля фільтрації - навантаження по воді на 1 га, БСК і вміст в очищеній воді зважених речовин, розчиненого кисню, бактеріальних забруднень - один раз на декаду;

біологічні ставки - тривалість перебування стічних вод, БСК повне, вміст зважених речовин на вході і виході, кількість затриманих осадів та їх характеристика - один раз на місяць; періодичність очищення ставків.

12.6.7. На всіх спорудах необхідно вести облік витрати електроенергії, води і пари.

12.6.8. Дані про роботу очисних споруд, а також відомості про всі виявлені Несправності черговий персонал зобов'язаний записувати в робочі журнали. Журнали заповнює кожна зміна, в денну зміну підводять підсумки роботи споруд за добу.

12.6.9. За даними обліку складають зведену відомість роботи очисних споруд.

12.7. Споруди механічної очистки стічних вод.

12.7.1. Решітки і проціджувачі.

12.7.1.1. Решітки і проціджувачі повинні забезпечувати видалення крупних предметів і забруднень, що містяться в стічних водах.

12.7.1.2. У процесі експлуатації решіток персонал зобов'язаний:

при максимальному притокові стічних вод витримувати швидкість проходу води в прозорах решітки 0,8-1,0 м/с для механізованих решіток і 1,2 м/с - для решіток-дробарок;

слідкувати за станом прозорів решітки, не допускаючи їх засмічення і підпору стічних вод;

вести постійний нагляд за роботою граблин і видаляти покидьки, що на них залишаються;

не допускати попадання в дробарку твердих предметів, які можуть її пошкодити;

при контейнерному вивезенні вчасно (один раз на 3-4 доби) видаляти покидьки і слідкувати за герметичністю закриття контейнерів.

12.7.1.3. У теплу пору року тверді залишки, що зберігаються для вивезення на звалище, необхідно обробляти хлорним вапном.

12.7.1.4. У приміщенні решіток і проціджувачів повинна постійно діяти вентиляція, у разі необхідності слід відчиняти вікна і двері.

12.7.2. Пісковловлювачі.

12.7.2.1. Пісковловлювачі повинні забезпечувати видалення із стічних вод піску та інших мінеральних домішок з фракціями розміром понад 0,25 мм на 85-90 %.

12.7.2.2. У процесі експлуатації пісковловлювачів персонал зобов'язаний:

вести контроль за витратою стічних вод, що надходять, регулювати навантаження на окремі пісковловлювачі;

вимірювати шар затриманого піску;

видаляти з пісковловлювачів пісок (у міру накопичення, але не рідше ніж через 1-2 доби);

здійснювати відмивання та зневоднення піску, а також вивезення його з території очисних споруд;

слідкувати за подачею повітря в аеровані пісковловлювачі та інтенсивністю аерації;

контролювати шар напуску піску на піскові майданчики та забезпечувати вчасне вивезення підсушеного піску;

забезпечувати мінімальний вміст органічних домішок в піску, який видаляється з пісковловлювачів.

12.7.2.3. Нормативна швидкість руху стічної води у пісковловлювачах:

горизонтальних 0,15-0,30 м/сек;

аерованих 0,08-0,12 м/сек.

Нормативне навантаження для вертикальних і тангенціальних пісковловлювачів - 100-110 м-3/м-2, годину.

12.7.2.4. Для огляду, очищення і ремонту обладнання пісковловлювачі спорожняють не рідше одного разу на рік.

12.7.3. Первинні відстійники.

12.7.3.1. Первинні відстійники повинні забезпечити необхідний ефект освітлення стічних вод і ущільнення осаду.

Ефект освітлення стічних вод (відсоток) і ущільнення осаду в первинних відстійниках повинен становити:

для вертикальних 30-40 % при 94,5-95,5 %;

для радіальних 40-50 % при 92,0-94,0 %;

для горизонтальних 50-60 % при 93,0-94,0 % вологості осаду.

Вміст зважених речовин у стічній воді після первинних відстійників не повинен перевищувати 150 мг/л при подачі її на біофільтри або аеротенки неповної очистки і 100 мг/л при подачі в аеротенки повної біологічної очистки.

Для зменшення винесення зважених речовин з відстійників необхідно забезпечувати гідравлічне навантаження на 1 м водозливу в межах 10-12 л/сек.

12.7.3.2. У процесі експлуатації первинних відстійників персонал зобов'язаний:

постійно контролювати час перебування стічної рідини в спорудах і забезпечувати її рівномірний розподіл між усіма відстійниками;

очищувати лотки і канали, які підводять воду до відстійників, від відкладень важкого осаду і покидьків;

зіскрібати з країв водозливів збірних лотків забруднення та біологічні обростання;

вчасно видаляти з поверхні відстійників плаваючі речовини;

контролювати ефект освітлення стічних вод і попереджувати винесення осаду;

утримувати в справному стані і чистоті засувки та інше обладнання;

забезпечувати видалення осаду не рідше двох разів на добу - з вертикальних і горизонтальних відстійників, не обладнаних скребковими механізмами; не рідше 1-2 разів на зміну - з радіальних та горизонтальних відстійників, обладнаних скребковими механізмами;

забезпечувати належний догляд за скребковими механізмами та їх рейковими коліями.

12.7.3.4. Спорожнення відстійників для огляду, очищення і ремонту повинно виконуватися: не рідше 1 разу на 2 роки - для відстійників, обладнаних механічними скребками; не рідше 1 разу на 3 роки - для усіх інших типів відстійників.

12.7.4.1. У процесі експлуатації двох'ярусних відстійників персонал зобов'язаний:

постійно забезпечувати задану тривалість відстоювання і рівномірний розподіл води між усіма відстійниками;

не допускати підвищеного винесення зважених речовин надходження осаду у відстійні жолоби;

контролювати висоту шару осаду в муловій камері;

випускати осад через кожні 10-15 діб з наступним промиванням мулопроводу;

не допускати утворення на поверхні відстійників щільної кірки чи спінювання осаду, що зброджується.

12.7.4.2. Осад випускають повільно і контролюють його зрілість. Зрілий осад має вологість 85-90 %, темно-сірий колір, зернисту структуру, pH 7,2-7,6, без запаху сірководню. Вміст органічних речовин у ньому повинен бути на 40 % менший, ніж в сирому осаді.

12.7.4.3. У процесі експлуатації відстійників щоденно очищують розподільчі лотки і переливні краї від осаду, ганчір'я та інших предметів, видаляють плаваючі речовини, а також прочищають щілини відстійних жолобів.

12.7.4.4. Перед настанням зими з відстійника випускають частину осаду. В муловій камері повинно залишатися не менше 15-20 % об'єму добре збродженого осаду.

12.7.5.1. Преаератори та біокоагулятори повинні забезпечити зниження концентрації забруднень, а також підвищення ефективності видалення іонів важких металів та інших забруднень, присутність яких утруднює процес біологічної очистки стічних вод.

12.8.1. Аеротенки.

12.8.2.1. У процесі експлуатації аеротенків персонал зобов'язаний:

забезпечувати подачу в аеротенки заданої кількості стічних вод і повітря;

контролювати і підтримувати задану концентрацію у стічній рідині зважених речовин (не більше 100 мг/л), активного мулу, вміст розчиненого кисню (не менше 2 мг/л), а також задані концентрацію і витрату зворотного активного мулу;

слідкувати за рівномірністю розподілу та не допускати перебоїв в подачі повітря;

вести нагляд за безперебійною роботою механізмів, обладнання і вимірювальних пристроїв, вживати заходів до усунення усіх виявлених несправностей;

контролювати стан мулу за біоценозом і муловим індексом та вчасно вживати заходів проти його слухання;

контролювати і підтримувати задану ефективність очищення стічних вод за БСК.

12.8.2.2. У нормальних умовах активний мул повинен мати муловий індекс 60-100 см-3 на 1 г сухої речовини мулу. Цим значення мулового індексу відповідає навантаження забруднень за БСК повне від 200 до 500 мг/добу на 1 г беззольної речовин.

12.8.2.3. Кількість стічної рідини, інтенсивність подачі повітря, концентрація активного мулу і розчиненого кисню повинні уточнюватися в процесі експлуатації дослідним шляхом виходячи із складу стічної рідини, яка надходить і відводиться з аеротенків.

12.8.2.4. Подачу повітря в аеротенк регулюють на основі оцінки якості стічної рідини на виході з аеротенку з урахуванням концентрації розчиненого кисню і активного мулу в аеротенку.

12.8.2.5. Якщо якість стічної рідини на виході з аеротенку не відповідає встановленим вимогам, то при високому дефіциті розчиненого кисню підвищують подачу повітря, а при високій концентрації розчиненого кисню підвищують концентрацію активного мулу (якщо це можливо за умовами роботи вторинних відстійників).

Примітка. Якщо за максимально можливої концентрації активного мулу і нормативної концентрації розчиненого кисню якість очищених стічних вод не відповідає встановленим вимогам, це свідчить про те, що навантаження споруди за БСК перевищує її окислювальну спроможність.

12.8.2.6. Концентрацію розчиненого кисню в стічній рідині визначають у пробі, відібраній разом із скаламученим активним мулом, або за показаннями автоматичних приладів.

12.8.2.7. У разі зменшення навантаження на аеротенк відключають частину відділень (секцій) аеротенку, щоб забезпечити задану інтенсивність аерації в працюючих відділеннях, а також негайно зменшують об'єм активного мулу, який видаляється із системи, або повністю припиняють його відведення.

У відключених відділеннях аеротенку після їх спорожнення промивають пористі пластини (аератори).

12.8.2.8. Очищення пористих пластин виконують у міру їх забруднення, але не рідше одного разу на рік. Пластини очищають металічними щітками при обмиванні 30 відсотковим розчином соляної кислоти або під шаром води 10-20 мм з продуванням пластин повітрям знизу. Очищення пластин може також виконуватися за допомогою піскоструминного апарату.

12.8.2.9. Строк служби пластин не повинен бути меншим за 4 роки. Під час заміни пластин треба відбирати пластини з однаковою пористістю (однаковою втратою напору у процесі пропускання через них повітря або води).

12.8.2.10. У разі змін хімічного складу стічних вод і підвищення їх токсичності зменшують навантаження на частину аеротенків, щоб дати можливість мікроорганізмам активного мулу адаптуватись до нового складу стічних вод.

12.8.2.11. У разі спухання активного мулу залежно від його причин необхідно вжити таких заходів:

зменшити навантаження на аеротенк за БСК;

відрегулювати співвідношення між концентрацією мулу і кількістю повітря (збільшити подачу повітря);

збільшити час перебування мулу в регенераторі;

збільшити відкачування зворотного мулу і скид його надлишків;

підвищити pH стічної рідини за допомогою вапна або соди до 8,5-9,5;

провести хлорування зворотного активного мулу перед регенератором дозами хлору 10-26 мг/л (0,3-0,6 % від сухої речовини мулу);

ввести добавки біогенних елементів у вигляді суперфосфату, сполук амонію і фосфору, мулової води з метантенків;

застосувати добавки біогенних елементів у вигляді суперфосфату, сполук амонію і фосфору, мулової води з метантенків;

застосувати добавки мінеральних коагулянтів, дисперсних матеріалів або катіонних флокулянтів перед вторинними відстійниками;

застосувати пульсуючу подачу стічних вод в окремі секції аеротенку (2-5 хвилин кожну годину різко збільшувати подачу стічних вод).

12.8.2.12. У разі складних порушень режимів очищення стічних вод в аеротенках, коли перелічені вище заходи не допомагають і активний мул втрачає очищувальну здатність, видаляють із системи зіпсований мул і розпочинають культивування нового активного мулу.

12.8.3. Вторинні відстійники.

12.8.3.1. Вторинні відстійники повинні забезпечувати необхідну ступінь видалення з води пластівців активного мулу (до 10-20 мг/л) і ущільнення зворотного мулу до необхідної концентрації (до 5-15 г/л).

12.8.3.2. Під час експлуатації вторинних відстійників, окрім робіт, перелічених в п.12.7.3.2 цих Правил, персонал зобов'язаний:

вчасно видаляти з поверхні відстійників плаваючу піну або плівку в метантенки або на мулові майданчики;

періодично очищувати стіни і днища відстійників від осаду (після біофільтрів).

12.8.4. Поля зрошення і фільтрації.

12.8.4.1. Поля зрошення і фільтрації повинні забезпечувати біологічну очистку стічних вод у природних умовах.

12.8.4.2. Під час експлуатації цих споруд персонал зобов'язаний:

забезпечувати рівномірний розподіл стічних вод по зрошуваних ділянках або картах та нормативне (за регламентом) питоме навантаження стічних вод;

підтримувати належний стан поверхні ділянок і карт, не допускаючи їх замулення, для чого у міру необхідності, але не рідше двох разів на сезон, проводити їх оранку, уникаючи порушення планування поверхні карт і створення горбів та западин;

не допускати скидання стічних вод в осушувальну (дренажну) мережу і водойми;

дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог;

проводити не рідше одного разу на тиждень, а також після злив огляди, забезпечувати вчасне видалення наносів, сміття з водорозподільчих каналів, лотків, дренажних і зрошувальних канав;

скошувати рослинність на валиках і відкосах канав 2-3 рази на сезон;

вчасно проводити поточні ремонти усіх елементів полів зрошення і фільтрації;

вести систематичний контроль за ступенем очищення води і не допускати відведення з полів фільтрації стічних вод, які не відповідають встановленим вимогам.

12.8.6. Компактні установки заводського виготовлення.

12.8.6.1. Експлуатація компактних установок здійснюється згідно з вимогами нормативно-технічних документів у сфері житлово-комунального господарства, а також згідно з інструкціями заводів-виробників.

12.8.6.2. Під час експлуатації компактних установок персонал очисних споруд зобов'язаний:

очищувати решітки від забруднень;

забезпечувати рівномірну подачу стічних вод з вікон розподільчого лотка;

контролювати і підтримувати задану дозу мулу за об'ємом;

вчасно видаляти надлишковий мул (не допускаючи накопичення мулу більше 70 % від об'єму проби);

забезпечувати безперебійну роботу механізмів і обладнання;

не допускати перерви в подачі повітря (в роботі аераційних пристроїв);

підтримувати належний санітарний стан на установці і прилеглій території.

12.8.6.3. Дозу мулу за об'ємом визначають один раз на 2 доби (із занесенням результатів до експлуатаційного журналу) таким чином: пробу мулової суміші переливають в мірний циліндр і відстоюють 30 хвилин. Після цього визначають об'єм мулу, що осів, І розраховують дозу мулу Дм за формулою:

| де | Woc | - | об'єм мулу, що осів, мл; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wп | - | об'єм проби, мл. |

12.8.6.4. Перерви в роботі аераторів і повітрядувок для оглядів і ремонту допускаються не більше ніж на 1-2 години.

12.9. Споруди для обробки осадів стічних вод.

12.9.1. Мулові площадки.

12.9.1.1. Мулові площадки повинні забезпечувати зниження вологості (зневоднення та підсушування) осаду і активного мулу, що надходять з відстійників і метантенків, до 70-80 %.

12.9.1.2. Під час експлуатації мулових площадок персонал зобов'язаний:

дотримуватися заданих періодичності напусків та товщини шару осаду, що напускається. Періодичність напусків залежить від місцевих умов і може складати 15-30 діб, а товщина шару 0,2-0,3 м влітку та на 0,1 м нижче верху огороджуючих валиків взимку.

Для площадок, обладнаних горизонтальним і вертикальним дренажем, спеціальними механізмами, або за умови обробки осаду хлором чи флокулянтами режим напусків визначається за спеціальними регламентами;

вчасно видаляти підсушений осад з вирівнюванням поверхні карт, промивкою дренажних систем та підсипання піску;

забезпечувати вчасне відведення мулових (дренажних) вод на очисні споруди, не допускаючи їх скиду в водойму;

вести нагляд за станом лотків, труб, шиберів, дренажних систем, вчасно їх прочищати та промивати;

слідкувати за станом огороджуючих валиків, вчасно їх обкошувати, не допускаючи обсіменіння осаду бур'янами;

вчасно ремонтувати будівельні конструкції та запірно-регулюючі пристрої площадок;

вести облік кількості і вологості поданого і видаленого підсушеного осаду, кількості і якості відведеної мулової води;

контролювати якість осаду за вмістом важких металів, забрудненість його шкідливими бактеріями і яйцями гельмінтів (використання осаду як органічного добрива).

12.9.1.3. Перед напуском осаду на мулові площадки, обладнані горизонтальним дренажем, останній необхідно заповнити водою до рівня поверхні площадки, а відкриття засувок в дренажних колодязях здійснювати поступово і лише після 1-3 - добовій витримки (для запобігання замулення дренажних шарів і ефективного відведення мулової води).

12.9.1.4. Наступні напуски осаду на мулові площадки допускаються лише після підсушування раніше випущеного осаду до 80 відсоткової вологості і утворення на його поверхні глибоких тріщин, через які може проходити мулова вода з нового напуску.

12.9.1.5. Збирати і вивозити підсушений осад з карт слід дуже обережно під наглядом особи, яка відповідає за технічну експлуатацію мулових площадок, щоб не пошкодити фільтруючі шари і дренажні пристрої.

12.9.1.6. Для наморожування осаду взимку слід використовувати не більше 75 % площі мулових площадок.

12.9.1.7. Для прискорення підсушування осаду слід періодично (2-3 рази на літо) розпушувати кірку на поверхні осаду і видаляти рослинність.

12.9.1.8. Робота мулових площадок може бути значно інтенсифікована шляхом їх обладнання горизонтальним та вертикальним дренажем, системами відводу мулової води з поверхні карт, механізмами для розпушування кірки, підсипання піску і видалення підсушеного осаду, обробкою осаду перед подачею на мулові площадки активним хлором та катіонними флокулянтами.

13. Автоматизація систем водопостачання та водовідведення

13.1. Експлуатація засобів автоматизації та автоматичного контролю повинна забезпечувати:

вибір і підтримування оптимального технологічного режиму та нормальних умов роботи мереж, споруд і устаткування;

можливість оперативних переключень мереж, споруд і устаткування, швидкої локалізації та ліквідації аварій;

сигналізацію відхилень і порушень в роботі мереж, споруд і устаткування.

13.2. Експлуатація засобів автоматизації здійснюється службою головного енергетика підприємства, чисельність і склад якої визначається штатним розписом.

13.3. У процесі експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматизації персонал зобов'язаний:

підтримувати нормальні умови роботи контрольно-вимірювальних приладів, пристроїв автоматики, телемеханіки і обчислювальної техніки шляхом систематичної перевірки стану, справності і правильності показань датчиків, вторинних приладів, перетворювачів тощо;

перевіряти стан і справність сигналізації, блокуючих пристроїв, схем автоматичного регулювання, управління і диспетчеризації;

забезпечувати у разі несправності переключення на резервні прилади, перехід на дистанційне, місцеве або ручне управління;

вчасно виконувати ремонт автоматичного обладнання і приладів (не рідше одного разу на рік);

удосконалювати і розвивати існуючі на підприємстві системи автоматизації і диспетчеризації;

проводити калібрування та своєчасно представляти на повірку ЗВТ, які входять до складу систем контролю, регулювання і управління роботою споруд і устаткування.

13.4. У своїй роботі служба контролю повинна керуватися:

цими Правилами і Правилами техніки безпеки при експлуатації системи водопровідно-каналізаційного господарства, затвердженими Мінжитлокомунгоспом;

Положенням про службу головного енергетика, затвердженими адміністрацією підприємства;

Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів;

проектно-технічною документацією на засоби автоматизації;

технічними описами та інструкціями заводів-виробників з експлуатації контрольно-вимірювальних приладів, виконуючих механізмів та пускорегулюючої апаратури.

У службі контролю додатково до переліку п.2.6 цих Правил повинна зберігатися така технічна документація:

оперативні технологічні схеми засобів автоматизації і телемеханіки споруд і устаткування;

журнал контролю і обліку роботи засобів автоматизації;

формуляри засобів автоматизації за формою (ГОСТ 2.601-68) для відміток про повірки і за формою 25 для відміток про проведення ППР.

13.5. На усіх засобах автоматизації наносять фарбою добре видимі порядкові номери відповідно до інвентарних номерів і виконавчої документації.

13.6. Планово-попереджувальний ремонт засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів зобов'язана виконувати служба головного енергетика за затвердженим графіком. Контрольно-вимірювальні прилади, що випускаються з ремонту, підлягають повірці.

13.7. Відповідальність за збереження та зовнішній стан приладів і автоматичних пристроїв несе персонал, який обслуговує устаткування, де вони встановлені.

14. Охорона навколишнього природного середовища. Моніторинг

14.1. Розробка гранично допустимих скидів і лімітів на скид забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище. Одержання дозволу на спецводокористування.

14.1.1. Наказом керівника підприємства визначаються технічні працівники, відповідальні за розробку і погодження гранично допустимих лімітів скидів і викидів з кожного випуску стічних вод у водойми і з кожного джерела викидів в атмосферу, лімітів на ці скиди, викиди, а також за підготовку матеріалів для одержання дозволу на спецводокористування.

14.1.2. Компетентні інженерно-технічні працівники КП «Боярка-Водоканалу» (технологи, завідуючі лабораторіями, інженери виробничого відділу) під керівництвом відповідальної особи повинні:

зібрати необхідні дані для одержання дозволу на спецводокористування і для розрахунку гранично допустимих скидів, викидів та лімітів;

виконати необхідні розрахунки за діючими методиками;

оформити за встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища формами необхідні документи, вчасно представити в структурні підрозділи державної адміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища з охорони навколишнього природного середовища і погодити їх.

Для виконання цих робіт можуть бути залучені на договірних умовах спеціалізовані науково-дослідні інститути та підприємства.

14.2. Платежі за забруднення водойм системами водопостачання та водовідведення.

14.2.1. Згідно з чинним законодавством підприємство повинне сплачувати до позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища платежі за забруднення поверхневих вод, повітря і земель викидами та скидами забруднюючих речовин.

14.2.2. Наказом керівника КП «Боярка-Водоканалу» повинні бути визначені працівники, відповідальні за вчасне (до 5 числа наступного місяця) представлення розрахунків величини скидів, викидів, що мали місце протягом минулого місяця (з виділенням величини понадлімітних скидів, викидів), та величини сплати екологічного податку згідно з вимогами розділу VIII Податкового кодексу України.

14.2.3. Між призначеними відповідальними працівниками, керівником і головним бухгалтером підприємства має бути організована чітка взаємодія, щоб не допустити прострочення цих обов'язкових загальнодержавних платежів і нарахування пені.

14.2.4. Під час виконання вказаних вище розрахунків персонал повинен керуватися Інструкцією про платежі за забруднення навколишнього природного середовища комунальними та відомчими водопроводами та каналізаціями населених пунктів України, затвердженою Мінжитлокомунгоспом, та методичними матеріалами, затвердженими Мінекобезпеки України.

В.о. директора

КП «Боярка-Водоканал»                                                                                         С.М. Хижняк

Затверджено

рішенням сесії Боярської міської

ради VII скликання

від __ ______2016 р. № __/____

ПРАВИЛА 
користування системами централізованого

водопостачання та водовідведення у міста Боярка

1.Загальні положення

  - Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в м. Боярка (далі – Правила) визначають порядок користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в м. Боярка.

Ці Правила є обов’язковими для всіх юридичних осіб незалежно від форм власності і підпорядкування, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, що мають у власності, господарському віданні або оперативному управлінні об’єкти, системи водопостачання та водовідведення, які безпосередньо приєднані до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення і з якими комунальним підприємством «Боярка-Водоканал» укладено договори на отримання холодної води, скидання стічних вод.

1.2.  Терміни, що вживаються в цих Правилах:

Баланс водоспоживання та водовідведення – співвідношення між фактично використаними обсягами води з усіх джерел водопостачання та обсягами стічних вод, що відводяться за визначений термін.

Випуск водовідведення – трубопровід від будинку або споруди до першого колодязя дворової або вуличної мережі або трубопровід від останнього колодязя внутрішньомайданчикових мереж підприємства до відомчої або централізованої мережі водовідведення.

Виробник послуг централізованого водопостачання та водовідведення – суб’єкт господарювання, що виробляє або створює послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (далі – КП «Боярка-Водоканал»).

Вулична водопровідна мережа – центральні трубопроводи, до  яких приєднуються водопровідні вводи споживачів.

Вулична мережа водовідведення – центральна мережа, яка з’єднує випуски групи будинків або будівель вулиці в цілому; трубопроводи, прокладені вздовж вулиць, провулків, набережних тощо.

Водопровідний ввід – трубопровід від розподільчої (вуличної) мережі до  зовнішньої стіни будинку або межі території об’єкта з колодязем і запірною арматурою у місці приєднання до водопровідної мережі.

Вузол обліку – комплект засобів вимірювальної техніки, занесених до Державного реєстру вимірювальної техніки, що призначені для вимірювання і реєстрації результатів вимірювання та обладнання для влаштування вузла відповідно до вимог нормативних документів.

Вуличний водорозбір (водорозбірна колонка) – пристрій для розбору питної води безпосередньо з водопровідної мережі в місцях загального водокористування.

Дворова мережа водовідведення – мережа, розташована в межах однієї дворової ділянки, яка з’єднує випуски з окремих будівель.

Замовник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення – споживач або суб’єкт господарювання, який має намір здійснити будівництво (реконструкцію) об’єкта архітектури з наступним його приєднанням до систем централізованого водопостачання та водовідведення.

Контрольна проба – проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться у централізовану мережу водовідведення.

Межа балансової належності – лінія розподілу елементів систем водопостачання та водовідведення і споруд на них між власниками або користувачами.

Нераціональне використання – використання холодної води понад встановлені нормативи.

Режим відпущення (одержання) холодної води – гарантований обсяг холодної води, згідно з договором, в обумовлений термін на потреби споживачу.

Субспоживач – суб’єкт господарювання, який одержує воду з комунальної водопровідної мережі або скидає стічні води в комунальну мережу водовідведення через мережі споживача.

Технічні умови – це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта архітектури, які мають відповідати його розрахунковим параметрам, у тому числі водопостачання та водовідведення, а також особливих умов.

Інші терміни вживаються у значенні, викладеному  у Законі України «Про житлово-комунальні послуги».

1.3. КП «Боярка-Водоканал» надає послуги із забезпечення споживачів холодною водою та водовідведенням, обслуговує вуличні та дворові мережі водопостачання та водовідведення, споруди і обладнання, а також технологічні прилади й пристрої на них, як перебувають у нього на балансі або на які є відповідний договір із споживачем на обслуговування.

Холодна вода подається цілодобово або ж за графіком, погодженим та затвердженим з Боярською міською радою .

1.4. Приймання стічних вод від підприємств, установ, організацій до системи централізованого водовідведення здійснюється відповідно до Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду від 19.02.2002 № 37, зареєстрованих у Мін’юсті 26.04.2002 за № 403/6691.

1.5. Водопровідні вводи житлового фонду, а також об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), усі магістральні й розподільчі вуличні мережі централізованого водопостачання, а також вуличні водорозбірні колонки, призначені для загального водокористування, окремо розташовані підвищувальні насосні станції холодного водопостачання, артезіанські свердловини передаються, згідно з відповідним рішенням Боярської міської ради, на баланс КП «Боярка-Водоканал» для подальшої експлуатації.

1.6. КП «Боярка-Водоканал» відповідальне за технічний стан водопровідних мереж, які перебувають на його балансі та обслуговуванні.

1.7. Тарифи на користування холодною водою від комунального водопроводу та приймання стічних вод до комунальної каналізації визначаються згідно з чинним законодавством України.

1.8. КП «Боярка-Водоканал» і абоненти несуть відповідальність за недотримання вимог цих Правил та чинного законодавства України.

2. Договірні відносини між КП «Боярка-Водоканал» та споживачами

2.1. Договірні відносини щодо користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення здійснюються виключно на договірних засадах, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та чинних галузевих Постанов Кабінету Міністрів України.

2.2. Істотні умови договору між КП «Боярка-Водоканалом» та споживачем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення визначаються відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

3.Розрахунки за відпущену холодну воду та приймання стічних вод

3.1. Розрахунки за спожиту холодну воду та скид стічних вод здійснюються на основі показників засобів обліку води (водолічильників).

3.2. Водокористування вважається безобліковим, якщо споживач самовільно приєднався до систем централізованого водопостачання та водовідведення або самовільно користується ними.

3.3. У разі безоблікового водокористування КП «Боярка-Водоканал» виконує розрахунок витрат води за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу.

3.4. Розрахунковий період при безобліковому водокористуванні встановлюється з дня початку (виявлення) такого користування. Якщо термін початку безоблікового водокористування виявити неможливо, розрахунковий період становить один місяць.

3.5. В окремих випадках (недоцільність установки засобів обліку тощо) розрахунок витрат води споживачами, що не мають засобів обліку, за розрахунковий період за погодженням із КП «Боярка-Водоканалом» здійснюється за нормативами водоспоживання, затвердженими у встановленому порядку.

3.6. Оплата споживачами за скид стічних вод здійснюється згідно з Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженою наказом Держбуду від 19.02.2002 № 37 (із змінами та доповненнями), зареєстрованою в Мін’юсті 26.04.2002 р. За № 406/6691.

3.7. Розрахунки за спожиту холодну воду та скид стічних вод здійснюються усіма споживачами щомісячно відповідно до умов договору.

3.8. У разі запланованих змін у діяльності споживачів, якщо вони ведуть до зміни обсягів спожитої холодної води та скиду стічних вод, споживачі в місячний строк до моменту виникнення змін надають КП «Боярка-Водоканалу» заяву та відповідні документи для одержання додаткових технічних умов та внесення змін у договір.

3.9. Рахунки за воду і за скидання стічних вод до мережі водовідведення виписуються споживачам КП «Боярка-Водоканалу». Якщо субспоживач має особисті рахунки, то він розраховується за холодну воду та скидання стічних вод із КП «Боярка-Водоканалом»  особисто. Розподіл суми рахунку між субспоживачами, на яких не відкрито окремих особових рахунків, здійснюється споживачами самостійно. У випадках, коли засоби обліку на вводах субспоживачів відсутні, розрахунки за воду проводяться за нормами водоспоживання, при цьому обсяг стічних вод, які належать до сплати, дорівнює обсягу водоспоживання.

3.10. Споживачі, що передають об’єкт централізованого водопостачання та водовідведення на баланс новому балансоутримувачу або власнику, повинні в семиденний термін після передачі повідомити про це КП «Боярка-Водоканал». Новий балансоутримувач, також у семиденний термін після прийняття об’єкта, повинен письмово повідомити КП «Боярка-Водоканал» про прийняття на себе зобов’язань щодо водокористування та водовідведення і оформити договір.

3.11. Витрати, пов’язані з відключенням і можливою ліквідацією пристроїв (споруд), які самовільно зведені і приєднані до систем централізованого водопостачання та водовідведення, підлягають відключенню від цих систем та оплачуються їх власником.

3.12. Плата за холодну воду, яка використовується на поливання дворів, вулиць, зелених насаджень, газонів, прибирання громадських і дворових туалетів тощо, сплачується споживачами (субспоживачами) лише відповідно до показів засобів обліку води водоспоживання.

Витрати води в громадських туалетах сплачуються споживачами, на балансі яких вони перебувають.

Витрати води для поливання прибудинкових територій визначаються на підставі показів засобів обліку, встановлених на поливальних трубопроводах, в окремих випадках, передбачених п.3.5. Правил, згідно із чинними нормами водоспоживання.

  - Суб’єкти господарювання, у яких котельні перебувають на балансі або яким вони передані в управління, повне господарське відання, користування, концесію, здійснюють розрахунки із КП «Боярка-Водоканалом» на основі укладених договорів за весь обсяг холодної води, яка відпущена з систем водопостачання і використана на потреби, а також розраховуються за власний обсяг водовідведення.

Обсяг холодної води, поданої до котелень, фіксується засобами обліку, які встановлені на межі балансової належності.

3.16. Якщо споживачі мають власні водозабори і у визначений строк не надіслали даних про обсяги скиду стічних вод до мереж водовідведення за попередній місяць або надіслали недостовірні дані щодо обсягів скиду, КП «Боярка-Водоканал» відповідно до умов договору здійснює розрахунок оплати за скид стічних вод за розрахунками попереднього місяця або за пропускною спроможністю відповідних мереж споживачів. При цьому КП «Боярка-Водоканал» має право зробити перерахунок за період подання споживачами недостовірних даних в межах строку позовної давності.

3.17. Вода, що використовується на поливання вулиць та зелених насаджень населених пунктів, заповнення водойм і заливання ковзанок, в розрахунках за стічні води не враховується при наявності засобу обліку на водопровідному трубопроводі, що подає воду на ці потреби.

3.18. При відсутності засобів обліку у випадках перерв у водопостачанні тривалістю понад 6 годин на добу при цілодобовому водопостачанні або більше трьох діб на місяць у разі подачі води за добовим графіком, розрахунок за відпущену воду здійснюється за нормативами водопоспоживання, які перераховуються на фактичний час подачі води.

Факт відсутності холодної води встановлюється споживачами та представниками КП «Боярка-Водоканал» і фіксується відповідним актом.

4.Приєднання об’єктів до систем централізованого

водопостачання та водовідведення

4.1. Для приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення замовнику необхідно отримати технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта і визначення розміру плати за їх видачу.

4.2. Забороняється будь-яке самовільне приєднання об’єктів водоспоживання та водовідведення до діючих систем централізованого водопостачання та водовідведення (включаючи приєднання до будинкових вводів, внутрішньобудинкових мереж або до мереж споживачів). У разі самовільного приєднання розрахунок здійснюється згідно з п. 3.3. цих Правил.

4.3. Підприємства для вирішення питання про приєднання приміщення, споруди або промислового об’єкта до комунального водопроводу надсилають до КП «Боярка-Водоканалу»  письмовий запит та опитувальний лист, де зазначається:

а) загальна максимальна добова витрата води (для господарсько-питних та промислових потреб);

б) середня та максимальна годинна витрата води на об’єкті;

в) максимальна добова та годинна витрата для промислових потреб;

г) акт розподілу балансової належності;

д) протипожежна витрата води;

е) необхідний вільний напір на вводі при звичайному та пожежному режимах водопостачання.

До листа додається:

- рішення Бояркої міської ради про відведення ділянки або право власності;

- ситуаційний план ділянки в масштабі не менш як 1:2000 із зазначенням підземних інженерних комунікацій;

- дозвіл на влаштування локальної каналізації об’єкта.

Громадяни, які бажають приєднати свої будинки до комунального водопроводу, подають про це заяву до КП «Боярка-Водоканалу».

До заяви додається:

а) копія плану земельної ділянки;

б) дані про кількість громадян, що там мешкають;

в) характеристика підсобного господарства (наявність худоби, птиці, парників, теплиць, автотранспорту тощо), завірена депутатом Боярської міської ради, який представляє інтереси того округу, на території якого розташоване дане підсобне господарство;

г) право власності на земельну ділянку.

4.4. КП «Боярка-Водоканал» після отримання від замовника усіх необхідних документів, протягом 10-ти днів видає технічні умови на підставі опитувального листа на приєднання об’єкта замовника до систем централізованого водопостачання та водовідведення з урахуванням потужностей споруд, пропускної спроможності мереж, із зазначенням умов для проектування вводу: місця підключення, місця розташування водомірного вузла, умов для влаштування проміжного резервуара і насосів – підвищувачів тиску, місця загальнообов’язкового встановлення засобу обліку води.

4.5. Підключення нових об’єктів до систем централізованого водопостачання та водовідведення виконується за наявності проектів, розроблених і узгоджених згідно з нормами проектування та цими Правилами.

Термін розгляду поданої на узгодження проектної документації і її узгодження, за умови відсутності відхилень від технічних умов приєднання і відповідних нормативних документів, не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання КП «Боярка-Водоканалом».

У тих випадках, коли в проектній документації виявлені відхилення від технічних умов приєднання або відповідних нормативних документів, КП «Боярка-Водоканал» протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання проекту має надати замовнику лист із зауваженнями та рекомендаціями щодо доопрацювання або узгодити її із зауваженнями.

Термін доопрацювання не може перевищувати 30 календарних днів з дня отримання замовником відхиленої проектної документації.

Продовження зазначеного терміну доопрацювання проектної документації узгоджується із КП «Боярка-Водоканалом» шляхом надання йому відповідної заяви не пізніше ніж за 2 робочих дні до закінчення терміну доопрацювання.

Після доопрацювання проектної документації термін узгодження не повинен перевищувати п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання КП «Боярка-Водоканалом» доопрацьованої проектної документації.

Ненадання замовником у визначений термін доопрацьованої проектної документації, або неврахування в доопрацьованому проекті зауважень КП «Боярка-Водоканалу», або відсутність звернення щодо продовження строку доопрацювання проектної документації може бути підставою для відмови в приєднанні.

Узгоджена проектна документація є чинною на весь час дії технічних умов.

4.6. Проектування водопровідних вводів та інших пристроїв здійснюється замовником на підставі одержаних від КП «Боярка-Водоканалу» узгоджених і затверджених технічних умов.

4.7. Проектна документація водопровідних споруд на стадії «Проект» або «Робочий проект» подається для узгодження до КП «Боярка-Водоканалу»  і повинна містити:

а) копію відповідної частини плану населеного пункту в масштабі не менш як 1:2000;

б) генеральний план ділянки в масштабі не менш як 1:500 з усіма підземними спорудами, що проектуються і існують, із зазначенням глибини їх залягання, узгоджений з відділом підземних споруд.

в) план приміщення для засобів обліку й контролю водоспоживання (водолічильника, регулятора тиску тощо) та нижнього (підвального) поверху будинку в масштабі 1:100 з нанесенням водопровідних пристроїв;

г) робочу документацію на врізку вводу і водомірного вузла в масштабі 1:5 – 1:20;

д) розрахунково-пояснювальну записку із зазначенням витрат води за видами споживання (господарсько-побутові, виробничо-технічні потреби, поливання, пожежогасіння тощо) з визначенням максимальних добової та годинної витрат води, а також гідравлічним розрахунком мережі.

4.8. Проект вводу подається для узгодження до КП «Боярка-Водоканалу» в двох примірниках. Після узгодження проекту перший примірник залишається у КП «Боярка-Водоканал», а другий – повертається замовнику.

4.9. З’єднування системи водопостачання об’єкта, який підключений до системи централізованого водопостачання, з водопроводами, які підключені до власних джерел водопостачання, можливо за погодженням із КП «Боярка-Водоканалом».

Засувки, встановлені на лініях, що з’єднують зазначені водопроводи, не можуть розглядатися як роз’єднувачі, у зв’язку з чим між ними має бути наявний видимий розрив.

З’єднання таких водопроводів може здійснюватись у разі недостатньої потужності централізованого водопроводу з місцевих джерел за узгодженням із КП «Боярка-Водоканалом» і органом держсанепідемслужби та при встановленні засувок, опломбованих у закритому положенні КП «Боярка-Водоканал».

4.10. Невиконання виданих технічних умов та незгода у встановленні засобів обліку води відповідної марки визначеної КП «Боярка-Водоканалом» є підставою для відмови абоненту в приєднанні до систем комунального водопостачання та водовідведення.

4.11. Приєднання мереж водопостачання та водовідведення субспоживачів до мереж споживачів здійснюється згідно з порядком, наведеним у пунктах 4.1. – 4.6. цих Правил.

4.12. КП «Боярка-Водоканал» узгоджує приєднання водопровідних вводів субспоживачів до водопровідних мереж споживачів за умови наявності згоди споживачів.

4.13. Каналізаційні випуски стічних вод до міської мережі водовідведення повинні бути обладнані запломбованими запірними пристроями. У разі їх відсутності споживач, в узгоджені із КП «Боярка-Водоканалом» строки, зобов’язаний виконати роботи із обладнання випусків пристроями, що дозволяють припинити приймання стічних вод у міську мережу водовідведення та здійснювати відбір проб.

4.14. Додатковий обсяг стічних вод, що неорганізовано потрапляє у періоди дощів та сніготанення в мережі водовідведення споживачів або через зливоприймачі і колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території споживачів, у мережі водовідведення КП «Боярка-Водоканалу», приймається на підставі результатів відповідних досліджень.

В разі відсутності таких результатів додатковий обсяг стічних вод визначається:

а) при загальносплавній системі водовідведення – відповідно до площі території, що займає споживач, за нормами ДСТУ 3013-95 «Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств» та даними гідрометслужби;

б) при роздільній системі водовідведення – у розмірі 20% від додаткового обсягу стічних вод, розрахованого згідно з підпунктом «а» цього пункту.

Якщо при роздільній системі водовідведення на території споживача встановлені та зафіксовані актом за участю представника КП «Боярка-Водоканалу» наявність провалів ґрунту біля люків колодязів, відсутність кришок люків, а також підключення зливових вод до мереж водовідведення, кількість додаткового обсягу стічних вод визначається згідно з підпунктом «а» цього пункту.

4.15. У випадку розміщення на одній території кількох промислових підприємств, які скидають стоки у міську мережу водовідведення, КП «Боярка-Водоканал» при видачі технічних умов передбачає встановлення контрольних колодязів на внутрішньомайданчикових мережах для кожного з підприємств.

4.16. Всі роботи із спорудження, реконструкції, ремонту вводу й водомірного вузла, встановлення регулятора тиску та обмежувачів витрати здійснюються силами й коштами замовника під технічним наглядом КП «Боярка-Водоканалу».

4.17. Приєднання вводу до комунального водопроводу (врізка), промивка й хлорування мережі здійснюється спеціалізованою організацією або КП «Боярка-Водоканалом», в будь-якому разі під технічним наглядом КП «Боярка-Водоканалу», за рахунок домовласника.

З метою недопущення встановлення технічно несправних та пошкоджених засобів обліку води, котрі призведуть до викривлення показників споживання холодної води та/або приховування несанкціонованого, позаоблікового споживання води, кожний абонент зобов’язаний звернутися для встановлення відповідних засобів обліку до КП «Боярка-Водоканалу» або до іншої організації, яка має право проводити даний вид діяльності, та встановити даний засіб після погодження із КП «Боярка-Водоканалом». Роботи щодо встановлення засобу обліку води виконуються за рахунок замовника.

4.18. Приєднувати нові вводи до комунального водопроводу, не обладнані засобами обліку води без дозволу  КП «Боярка-Водоканалу» суворо забороняється.

4.19. Для водопостачання об’єкта, як правило, потрібно влаштування одного водопровідного вводу. В окремих випадках для об’єктів, що потребують дублювання водопостачання і мають протипожежні водопроводи, а також при великих витратах води, КП «Боярка-Водоканал» може дати дозвіл на влаштування додаткових вводів. На кожному вводі мають бути встановлені водомірний вузол із засобом обліку води та запірна арматура. КП «Боярка-Водоканал» має право визначати призначення вводів (діючих або резервних) і вимагати від водокористувача ліквідації зайвих вводів або влаштування додаткових.

4.20. КП «Боярка-Водоканал» має право не подавати холодну воду новим вводом, якщо абонент по закінченню розрахункового місяця ухиляється від оплати за водокористування та водовідведення, не укладає договір на надання цих послуг, не виконує технічних умов, вимог КП «Боярка-Водоканалу» щодо переобладнання діючих вводів, водомірних вузлів або якщо має місце нераціональне, несанкціоноване використання води, не здійснюється попереднє очищення стоків до рівня діючих норм перед скиданням до міської каналізації.

4.21. КП «Боярка-Водоканал» має право без повідомлення від’єднувати водопровідну та каналізаційну мережу абонентів від централізованої міської мережі у випадку, якщо буде засвідчено актом працівників КП «Боярка-Водоканалу» позаоблікове, несанкціоноване використання споживачем холодної води для будь-яких цілей та скидання стічних вод.

4.22. Повторне під’єднання вищевказаної мережі споживача до централізованої мережі міста можливе лише після оплати абонентом на рахунок КП «Боярка-Водоканалу» всіх нарахованих сум коштів за виявлені працівниками виробника позаоблікові та несанкціоновані об’єми використання холодної води та, додатково, після оплати абонентом КП «Боярка-Водоканалу» затрат на відновлення подачі холодної води до централізованих мереж водопостачання та водовідведення.

4.23. Самовільне приєднання до діючої системи комунального водопостачання й каналізації заборонено.

Факт самовільного приєднання до водопроводу виявляється представником КП «Боярка-Водоканалу», про що складається акт, відповідно до умов цих Правил. Самовільним приєднанням до комунального водопроводу вважається:

а) приєднання, здійснене без письмового дозволу КП «Боярка-Водоканал» і не оформлене в абонентному (відділі збуту) КП «Боярка-Водоканал»;

б) тимчасове приєднання до водорозбірної колонки;

в) приєднання, виконане без дотримання технічних умов КП «Боярка-Водоканал», без технагляду з боку КП «Боярка-Водоканал».

4.24. Новозбудовані й реконструйовані споруди водопостачання і водовідведення незалежно від їхньої відомчої належності можуть бути прийняті КП «Боярка-Водоканалом» в експлуатацію за рішенням Боярської міської ради та згідно з вимогами ДБНіП і нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та центральними органами виконавчої влади.

4.25. КП «Боярка-Водоканл» має право дозволити приєднання водопровідного вводу об’єкта (субабонента) до водопровідної лінії основного абонента при узгодженні з абонентом умов приєднання:

а) узгодження із КП «Боярка-Водоканалом» проекту приєднання;

б) якщо приєднання не погіршить водопостачання основного абонента;

в) встановлення засобів обліку води КП «Боярка-Водоканалом», або засобів обліку, встановлення яких письмово погоджено із КП «Боярка-Водоканалом», субабонентом;

г) якщо субабонент, що приєднується, приймає на себе усі витрати, пов’язані з приєднанням, у тому числі витрати на упорядкування території після приєднання.

4.26. Абонент не має права без письмового дозволу КП «Боярка-Водоканалу» припиняти відпущення води субабоненту або давати дозвіл на його приєднання до водопровідної мережі.

4.27. У разі самовільного приєднання до мережі абонента стороннього споживача абонент зобов’язаний від’єднати його і повідомити про це КП «Боярка-Водоканал».

4.28. Прокладанння транзитних ліній вводів водопроводу через територію сусіднього об’єкта може бути здійснене за згодою його власника та КП «Боярка-Водоканалу».

У разі незгоди власника об’єкта на прокладання ліній через його територію питання вирішується Боярською міською радою та КП «Боярка-Водоканалом» , відповідно до чинного законодавства.

4.29. Межею вуличної мережі водовідведення, яку обслуговує КП «Боярка-Водоканал», є контрольний колодязь на ній включно, а межею дворової мережі водовідведення – перший від будинку колодязь включно.

4.30. У випадку відсутності контрольного колодязя на випуску водовідведення межею будинкової мережі є її приєднання до вуличної мережі.

4.31. Якщо мережі водопостачання та водовідведення, що належать КП «Боярка-Водоканалу», проходять по земельній ділянці, переданій на правах власності або користування суб’єкту господарювання, останні не повинні протидіяти ліквідації течі та усуненню інших пошкоджень мереж на цих ділянках.

4.32. Водопровідно-каналізаційні об’єкти, що не перебувають на балансі КП «Боярка-Водоканалу» , можуть ним експлуатуватися та обслуговуватися за окремо підписаним договором.

4.33. У разі наявності безгосподарних мереж останні беруться на баланс КП «Боярка-Водоканалу» при наданні Боярською міською радою додаткових матеріально-технічних засобів та документації.

4.34. Якщо водопровід або каналізаційна мережа належать КП «Боярка-Водоканалу» і їх було прокладено через земельну ділянку, передану у тимчасове або постійне користування власнику будівлі, то останній не повинен перешкоджати КП «Боярка-Водоканалу» у ліквідації течі на його території.

5.Система обліку водопостачання та водовідведення

5.1. Облік відпущеної холодної води та прийнятих стоків здійснюється КП «Боярка-Водоканалом» і споживачами через засоби вимірювальної техніки, які занесені до Державного реєстру або пройшли державну метрологічну атестацію.

5.2. Вузли обліку повинні розташовуватись на мережі споживача, як правило, на межі балансової належності мереж КП «Боярка-Водоканалу» та споживача, або за згодою КП «Боярка-Водоканалу» в приміщеннях, розташованих безпосередньо за зовнішньою стіною будівлі в місці входу водопровідного вводу.

5.3. Обладнання вузла обліку здійснюється за рахунок споживачів.

5.4. Періодична повірка, обслуговування та ремонт засобів обліку проводяться відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», а також інших нормативно-правових актів, які регулюють цю сферу діяльності.

Засоби обліку, які виключені з державного реєстру в період експлуатації, можуть використовуватись до закінчення встановленого граничного строку служби, після чого здійснюється їх заміна.

5.5. Проектування, монтаж та експлуатація вузлів обліку виконуються відповідно до вимог державних будівельних норм. Приймання в експлуатацію вузла обліку та реєстрація засобів обліку здійснюються за участю представника КП «Боярка-Водоканалу».

5.6. До початку розробки технічної документації вузла обліку споживач повинен отримати від КП «Боярка-Водоканал» вихідні дані, а також рекомендації щодо типу засобів обліку.

Вихідні дані видаються за заявкою споживача в 10-денний термін.

Вибір засобів обліку здійснює споживач, виходячи з отриманих вихідних даних, одержаних від КП «Боярка-Водоканалу».

5.7. Установка засобів обліку здійснюється відповідно до технічних умов, виданих КП «Боярка-Водоканалом».

5.8. У разі наявності одного вводу до будівлі, що має протипожежно-господарський водопровід, влаштування обвідної лінії засобу обліку обов’язкове. На обвідній лінії монтується  засувка, яка пломбується у закритому стані КП «Боярка-Водоканалом».

5.9. У разі відсутності у споживача засобу обліку або неможливості виконати ремонт існуючого, КП «Боярка-Водоканал» має право зобов’язати споживача встановити або замінити на певний тип засіб обліку у визначений ним термін, відповідно до умов договору.

5.10. Засоби обліку в місцях їх приєднання до трубопроводів повинні бути опломбовані представником КП «Боярка-Водоканалу» і захищені від несанкціонованого втручання в їх роботу, яке може порушити достовірний облік кількості використаної води. Засувки на обвідних лініях повинні бути опломбовані КП «Боярка-Водоканалом».

Неопломбовані засоби обліку до експлуатації не допускаються.

У приміщеннях вузла обліку забороняється розміщення стояків і випусків.

5.11. Встановлення засобів обліку повинно виконуватись після повної готовності приміщення вузла обліку та закінчення монтажу трубопроводів, арматури і промивки внутрішньобудинкової мережі.

5.12. У разі водопостачання будівельних майданчиків від централізованої мережі водопостачання та неможливості встановлення вузла обліку на постійне місце, споживач за узгодженням із КП «Боярка-Водоканалом» може тимчасово встановити вузол обліку в спеціальному обладнаному  приміщенні.

5.13. Споживач забезпечує захист приміщень, де розташовані вузли обліку, від ґрунтових, талих і дощових вод та інших шкідливих впливів, утримує зазначені приміщення в належному стані; не допускає доступу сторонніх осіб і забезпечує безперешкодний доступ представників КП «Боярка-Водоканалу» за службовими посвідченнями до засобів обліку, водопровідних пристроїв та обладнання.

5.14. Усі засоби обліку в передбачені законодавством строки підлягають періодичній повірці. Задовільні результати повірки підтверджують свідоцтвом про повірку або записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційної документації. Засоби обліку опломбовуються з нанесенням відбитка повірочного тавра в місцях, що передбачені експлуатаційною документацією. У випадку тривалості повірки понад місяць об’єм води визначається відповідно до пункту 3.3. цих Правил до дня установки повіреного засобу обліку.

5.15. Повірка, ремонт та обслуговування засобів обліку, що належать споживачам, виконуються за їх рахунок.

5.16. У разі виникнення у споживача обґрунтованих сумнівів щодо правильності показів засобу обліку він може звернутися до КП «Боярка-Водоканалу» із заявою про його позачергову повірку. Повірка за рахунок виробника виконується в тому випадку, якщо діє тариф із використанням внутрішньобудинкових систем (багатоповерхові будинки).

5.17. У разі порушення цілісності пломб на засобах обліку, а також на їх з’єднувальних частинах, накладених представником КП «Боярка-Водоканалу», виявлення фактів штучного впливу на роботу засобів обліку, КП «Боярка-Водоканал» має право вимагати від споживача проведення позачергової їх повірки до закінчення встановленого для них міжповірочного інтервалу з метою контролю правильності їх показів.

У таких випадках позачергова повірка засобів обліку виконується за рахунок споживача.

5.18. Споживач відповідає за цілісність та збереження засобів обліку, пломб і деталей пломбування, встановлених представниками територіальних органів Держспоживстандарту або метрології  та КП «Боярка-Водоканалу» в місцях з’єднань засобів обліку, запірної арматури, манометра та іншого обладнання вузла обліку незалежно від місця його розташування.

Знімати засоби обліку, здійснювати будь-які заміни їх частин, втручатися в роботу або зміни положення на водомірному вузлі, де їх встановлено, знімати пломби, накладені органами Держспоживстандарту (метрології) або КП «Боярка-Водоканалом», має право лише КП «Боярка-Водоканал».

У разі виявлення представниками КП «Боярка-Водоканалом» вищевказаних фактів самовільних дій споживача, останній сплачує витрату води згідно з пунктами 3.3., 3.4. цих Правил.

5.19. У випадку, коли витрати води у споживача знизилися або збільшилися чи, за розрахунками КП «Боярка-Водоканалу», не відповідають діаметру встановленого засобу обліку, споживач, відповідно до вимог КП «Боярка-Водоканалу» та у зазначений ним термін здійснює переобладнання вузла обліку з встановленням засобу обліку необхідного діаметра.

5.20. У разі необхідності, з відома споживача і КП «Боярка-Водоканалу», для обліку води, що витрачається субспоживачем, останній за свій рахунок може встановити засіб обліку.

5.21. Зняття показів засобів обліку здійснюється представником КП «Боярка-Водоканалу» у присутності споживача або самим споживачем щомісячно.

КП «Боярка-Водоканал» перевіряє правильність зняття споживачем показів засобів обліку води.

Якщо перевіркою будуть встановлені розбіжності між показами засобів обліку та поданими споживачем відомостями, КП «Боярка-Водоканал» проводить перерахунок кількості поданої холодної води і обсягів скинутих стічних вод за період від попередньої перевірки до моменту виявлення розбіжності, згідно з показниками засобів обліку. Цей перерахунок здійснюється за умови, якщо КП «Боярка-Водоканал» не було виявлено фактів штучного втручання в роботу засобів обліку, їх виходу з ладу, пошкодження пломб або позаоблікового використання води чи скидання стічних вод.

5.22. У разі зняття показів засобів обліку представник КП «Боярка-Водоканалу» зобов’язаний перевіряти цілісність пломб на засобах обліку, гідрантах, запірній арматурі та інших водопровідних пристроях, що перебувають у віданні споживача, а також пересвідчитись у відсутності витоку води у мережі споживача та позаоблікового використання холодної води чи скидання стічних вод.

5.23. Розрахунки за використану воду, згідно з показами засобів обліку, здійснюються з моменту опломбування їх з’єднувальних частин до вузла обліку представником КП «Боярка-Водоканалу».

5.24. Якщо вести облік води за показами засобу обліку неможливо з причин, що не залежать від споживача та зафіксовані в затвердженому порядку (зняття засобу обліку                 КП «Боярка-Водоканалом», пошкодження скла, корозія циферблата, припинення нормальної роботи засобу обліку через несправності, що виникли в його механізмі, та не з вини споживача тощо), кількість використаної води за термін відсутності засобу обліку (але не більше 2-х місяців) визначається за середньодобовою витратою за попередні два розрахункові місяці. У разі тривалості роботи засобу обліку менше 2-х місяців кількість води визначається за середньодобовою витратою за період роботи засобу обліку, не менше 15 днів.

Після закінчення зазначеного терміну, якщо вести облік води неможливо з вини виробника, подальше визначення обсягів водоспоживання здійснюється за нормами споживання.

5.25. Для контролю витрат води у споживачів, які не мають засобів обліку, а також для перевірки показів встановлених засобів обліку, КП «Боярка-Водоканал» має право за власний рахунок встановлювати на вводах контрольні засоби обліку з оплатою вартості їх встановлення, опломбування та виготовлення технічних умов споживачем особисто протягом трьох місяців (не довше трьох місяців) після виконаних робіт представниками КП «Боярка-Водоканалу». В разі несплати виконаних вищевказаних робіт, КП «Боярка-Водоканал» має право після повідомлення споживача за три дні, провести від’єднання мереж споживача від централізованих мереж міста.

Дообладнання або монтаж вузлів обліку для встановлення контрольних засобів обліку виконується за рахунок зацікавленої сторони.

5.26. Тривалість роботи контрольних засобів обліку має бути не менше ніж 15 днів.

Якщо контрольний засіб обліку виявить неточність роботи засобів обліку, що перевіряються, останні підлягають ремонту, а розрахунок за водокористування здійснюється відповідно до показів контрольного засобу обліку, при цьому КП «Боярка-Водоканал» має право провести перерахунок споживачеві за водокористування в попередній місяць.

Витрати води споживачами, що не мають засобів обліку, визначаються за середньодобовими даними, розрахованими відповідно до показів контрольного засобу обліку до установки засобів обліку.

5.27. В окремих випадках (незначні витрати води, недоцільність встановлення засобів обліку, їх відсутність тощо) розрахунок витрат води споживачами, які не мають засобів обліку, за узгодженням із КП «Боярка-Водоканалом» виконується згідно з нормами водоспоживання, затвердженими Боярською міською радою, – за кількістю календарних днів, протягом яких проводилося водопостачання цих споживачів.

5.28. Витрати води на промивання трубопроводів (водопровідних вводів) в разі відсутності можливості промивання мереж через засоби обліку визначаються згідно з п. 3.3. цих Правил за фактичний час промивання. Якщо фактичний час промивання не визначений, час промивання дорівнює 24 годинам.

Споживач, який виконує промивання внутрішньобудинкових мереж, повинен погодити із КП «Боярка-Водоканалом» схему обладнання та місце розташування вузла обліку, тип, діаметр засобу обліку води і до початку промивання викликати його представника для приймання вузла обліку та встановлення, у разі необхідності, пломб для запобігання безобліковим витратам води, що скидаються до централізованих мереж водовідведення, відповідно до умов договору.

5.29. Показання засобів обліку води використовуються при розрахунках за воду і каналізацію мешканців будинків та квартир із КП «Боярка-Водоканалом».

5.30. Абонент повинен виконувати усі рекомендації КП «Боярка-Водоканалу», спрямовані на поліпшення якісного обліку води в його мережі. У разі відмови абонента виконати ці рекомендації його водокористування вважається безобліковим і витрата води розраховується згідно з п.3.3. та п. 3.4. цих Правил.

5.31. Типорозмір водолічильника визначається КП «Боярка-Водоканалом».

5.31. На водопровідному вводі встановлюється один водолічильник. У разі відсутності засобу обліку води або неможливості виконати ремонт існуючого, абонент зобов’язаний придбати новий водолічильник у строк, визначений КП «Боярка-Водоканалом».

5.32. Засіб обліку води повинен розташовуватися в зручному та легкодоступному для огляду приміщенні з надійною гідроізоляцією, освітленням, достатнім для знімання показників, температурою не нижче + 4 0С, мати пристосування для приєднання шлангу з метою промивання вводу та водомірного вузла.

5.33. За наявності у абонента насосів підвищення тиску, водолічильник встановлюється на всмоктувальному трубопроводі, тобто до насосів.

5.34. У разі відсутності в підвалі будинку приміщення для встановлення водомірного вузла за погодженням КП «Боярка-Водоканалу» засіб обліку води може бути встановлений у під’їзді будинку, під підлогою в спеціальній камері, утепленій споруді або всередині будинку. Конструкцію камери абонент узгоджує із КП «Боярка-Водоканалом». При розташуванні водолічильника в спеціальній камері, в останню заборонено проводити приєднання та встановлювати інші прилади та пристрої, не пов’язані з обліком води.

5.35. В разі влаштування водомірних вузлів у приміщеннях, що не відповідають вимогам цих Правил, Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів та інших нормативних документів, водомірні вузли повинні бути перенесені до іншого, узгодженого із КП «Боярка-Водоканлом» , приміщення силами та засобами абонента у встановлені строки.

При невиконанні цих вимог КП «Боярка-Водоканалу» у встановлені строки, водокористування абонента вважається безобліковим і витрата води визначається згідно з п.3.3. цих Правил за час від дня встановлення строку на переобладнання водомірного вузла до дня виконання усіх робіт, пов’язаних з його перенесенням.

5.36. Абонент ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

а) забезпечувати захист приміщень водомірних вузлів від грунтових, талих і дощових вод та інших шкідливих впливів, утримувати приміщення в чистоті і не допускати зберігання в них будь-яких предметів та матеріальних цінностей;

б) забезпечити надійну гідроізоляцію приміщень, через які проходять труби водопровідних вводів, та приміщень водомірних вузлів від приміщень з товарно-матеріальними цінностями;

в) тримати приміщення водомірного вузла зачиненим, не допускати у приміщення водомірного вузла сторонніх осіб і забезпечити доступ представників КП «Боярка-Водоканалу» за службовими посвідченнями до засобів обліку води, водопровідних пристроїв та обладнання;

г) вивісити на видному місці табличку про місце розташування засобу обліку води та місце знаходження ключа від приміщення водомірного вузла;

д) утримувати в технічно справному стані труби та обладнання внутрішніх водопровідних мереж, що перебувають на його балансі.

5.37. На виконання робіт щодо зняття або заміни водолічильника представник КП «Боярка-Водоканалу» повинен мати наряд на роботу та службове посвідчення. У разі відсутності вказаних документів абонент не повинен давати дозволу на зняття водолічильника.

5.38. Абонент сплачує КП «Боярка-Водоканалу» вартість простою робочої сили та транспорту у разі затримки заміни засобів обліку води у встановлені сторонами строки, якщо вона сталася з вини абонента, про що складається акт на місці.

5.39. У разі пропажі або виходу з ладу водолічильника чи його з’єднань (стрілок, скла, циферблата, корпусу, зриву пломб, порушень з’єднань труб зі з’єднуючими частинами водолічильника тощо), а також псування від морозу або гарячої води абонент зобов’язаний придбати новий засіб обліку води, сплатити вартість демонтажу старого та встановлення і опломбування нового.

При цьому КП «Боярка-Водоканал» розраховує витрату води відповідно до п.3.3. та п.3.4. цих Правил за час від дня виписування останнього рахунку, але не більше як за один місяць.

5.40. Знімати засіб обліку води, здійснювати будь-які зміни в його частинах або положенні на водомірному вузлі, де його встановлено, знімати пломби, накладені органами Держстандарту або представником КП «Боярка-Водоканалу», має право лише представник КП «Боярка-Водоканал».

У разі самовільних дій абонент також сплачує витрату води згідно з п. 3.3. цих Правил за час від дня виписування останнього рахунку, але не більш як за один місяць.

5.41. У випадку, коли витрата води у абонента значно знизилася, збільшилася або витрата води у абонента не відповідає каліброві встановленого водолічильника, абонент зобов’язаний поремонтувати водомірний вузол, відповідно до вимог та умов КП «Боярка-Водоканалу».

Якщо в зазначений термін умови КП «Боярка-Водоканалу» не виконані або абонент переобладнав водомірний вузол на свій лад (без письмового погодження з КП «Боярка-Водоканалом»), водокористування вважається безобліковим з вини абонента й розрахунок за воду виконується, відповідно до п. 3.3 цих Правил, з дня виписування останнього рахунку до дня виконання вимог та умов КП «Боярка-Водоканалу».

6.Регулювання вільних тисків

6.1. Самовільне влаштування водонапірних баків у будинках не допускається. Вони встановлюються лише за згодою КП «Боярка-Водоканалу»  і органу державної санітарно-епідеміологічної служби, відповідно до вимог будівельних норм та за умови повного забезпечення санітарних вимог споживачем щодо їх утримання і забезпечення якості води.

7. Протипожежні пристрої

7.1. Обладнання внутрішніх протипожежних водопроводів повинно відповідати діючим будівельним нормам.

7.2. Кожний проект внутрішньобудинкового водопроводу, що має протипожежні пристрої, перед надходженням до КП «Боярка-Водоканалу» може здійснюватися лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу (перевірку) в органах державного пожежного нагляду на відповідність нормативно-правовим актам з пожежної безпеки.

7.3. У разі наявності у вузлі обліку споживача обвідної лінії запірна арматура на ній пломбується представником КП «Боярка-Водоканалу» в закритому стані. За цілісність пломби відповідає споживач.

З метою недопущення самовільного і безоблікового водокористування КП «Боярка-Водоканал» також має право накладати пломби на пожежні гідранти та крани, які розташовані на мережі споживача.

7.4. З протипожежною метою допускається встановлення пожежних насосів з приєднанням до мереж споживачів за вузлом обліку.

7.5. Пожежні насоси, як правило, встановлюються в одному приміщенні із засувкою на обвідній лінії.

7.6. Використовувати воду для господарських потреб із самостійних протипожежних систем, що живляться від спільних вводів, забороняється.

Якщо представник КП «Боярка-Водоканалу» виявить самовільне користування водою з пожежних систем, розрахунок за воду здійснюється відповідно до п. 3.3 цих Правил з часу початку користування водою до часу його виявлення. Якщо час початку користування водою не виявлено, то розрахунок здійснюється за місячний термін.

7.7. Перевірка пожежних гідрантів здійснюється органами пожежної охорони разом з представниками КП «Боярка-Водоканалу». Про проведення перевірки справності пожежної системи в будинках і спорудах та випробувань пожежних насосів споживач має повідомити КП «Боярка-Водоканал» за три доби до зняття пломб із засувок обвідних ліній тощо. У цьому випадку розрахунки за воду проводяться за пропускною спроможністю водопровідного вводу при швидкості води 2,0 м/сек. За час фактичного водокористування.

Без узгодження із КП «Боярка-Водоканалом» споживач не має права знімати пломбу.

7.8. Зняття пломб із запірної арматури без попереднього повідомлення КП «Боярка-Водоканалу» може здійснюватися лише при гасінні пожеж. Після закінчення користування протипожежною системою водопостачання споживач зобов’язаний протягом доби надати до КП «Боярка-Водоканалу» акт про зняття пломб та викликати його представника для опломбування.

7.9. Витрата води на гасіння пожеж, проведення учбових занять з пожежної безпеки, ліквідацію аварій та стихійного лиха визначається, відповідно до акта із зазначенням часу користування водою, за участю представників органів пожежної охорони, споживача та КП «Боярка-Водоканалу».

7.10. Водокористування з пожежних гідрантів та кранів централізованої системи водопостачання дозволяється лише службовому персоналу органів пожежної охорони та КП «Боярка-Водоканалу».

7.11. Ремонт і утримання в належному стані пожежних систем, розміщених на мережах споживачів, здійснюються за рахунок споживачів.

7.12. Кожний проект внутрішнього водопроводу, що має протипожежні пристрої, до надсилання до КП «Боярка-Водоканалу», має бути затверджений органами пожежної охорони в частині пожежних гідрантів, кількості одночасно діючих пожежних струменів, витрати води кожним струменем, його висоти тощо.

7.13. З метою недопущення самовільного і безоблікового водокористування холодною водою із пожежних гідрантів, КП «Боярка-Водоканал» також має право накладати пломби на пожежні гідранти та крани, котрі розташовані на мережі абонента.

7.14. З протипожежною метою допускається встановлення пожежних насосів з приєднанням до мережі абонента за водомірним вузлом.

7.15. Пожежні насоси, як правило, встановлюються в одному приміщенні з засувкою на обвідній лінії.

7.16. Перевірка пожежних гідрантів здійснюється органами пожежної охорони разом з представниками КП «Гніваньводопостач»  2 рази на рік.

7.17. Водокористування з пожежних гідрантів та кранів комунального водопроводу дозволяється лише службовому персоналові органів пожежної охорони та КП «Боярка-Водоканал».

КП «Боярка-Водоканал», у виняткових випадках, може дозволити абонентові користуватися холодно водою з пожежних гідрантів за узгодженням з органами пожежної охорони і з оплатою витраченої води за діючими тарифами згідно з пропускною здатністю труб приєднання пожежних гідрантів до комунального водопроводу при швидкості руху води 2,0 м/сек.

7.18. Поливання вулиць, майданів та зелених насаджень з пожежних гідрантів суворо забороняється.

8. Вуличні водорозбори

8.1. Вуличні водорозбори (колонки) призначені для загального водокористування. Місце їх встановлення визначається за пропозицією Боярської міської ради та за погодженням КП «Боярка-Водоканалом».

8.2. Не дозволяється поряд з водорозбором прати білизну, мити автомашини, вози, посуд, домашніх тварин тощо, приєднувати до водорозбірних колонок труби і шланги, а також чинити інші дії, що суперечать санітарним вимогам.

8.3. Експлуатація та ремонт водорозборів здійснюються КП «Боярка-Водоканалом» або споживачами, на балансі яких перебувають ці водорозбори і які зобов’язані:

а) стежити за станом водорозборів, цілісністю їх частин, дотримуватися санітарних вимог;

б) не допускати нецільового використання води, утворення калюж та намерзлого льоду;

в) зберігати непошкодженими водостоки та підступи до водорозборів;

г) виконувати дезінфекцію і фарбування приладів водорозбору в термін, визначений договором.

За невиконання вимог пп. 8.2., 8.3. вживаються заходи, передбачені Боярською міською радою.

9. Спорудження тимчасових відгалужень від мереж водопостачання.

9.1. Тимчасові водопровідні лінії з приєднанням до мереж КП «Боярка-Водоканалу» прокладаються згідно з технічними умовами. Доцільність встановлення засобів обліку на тимчасовій водопровідній лінії визначається в кожному окремому випадку КП «Боярка-Водоканалом». Тимчасові водопровідні лінії споруджуються і утримуються за рахунок споживачів і на баланс КП «Боярка-Водоканалом» не беруться. У разі необхідності приєднання тимчасового водопроводу до вуличного водопроводу виконується за узгодженим проектом водопостачання об’єкта за постійною схемою.

9.2. Технічні умови на користування тимчасовим водопроводом видаються на один рік (сезон). По закінченні цього терміну дозвіл повинен поновлюватися.

9.3. Тимчасове водопостачання садів, парків, кіосків для продажу напоїв тощо здійснюється з централізованих систем водопостачання, а також мереж споживачів із встановленням засобів обліку та інших запірних пристроїв у будь-якій точці, але з обов’язковим урахуванням вимог цих Правил.

9.4. Водопровідні мережі, що підводять воду для поливання, повинні мати запірні вентилі в місці приєднання до централізованих систем водопостачання перед засобом обліку і за ним.

9.5. Забороняється встановлювати тимчасові водопровідні мережі для поливання території домоволодінь, що є приватною власністю громадян.

9.6. У разі влаштування тимчасових відгалужень від водопровідних мереж, які можуть використовуватися для гасіння пожеж, споживач повинен викликати для пломбування представника КП «Боярка-Водоканалу»  та повідомити про це органи пожежної охорони.

9.7. Поливання та миття вулиць, майданів холодною водою, як правило, забороняється, окрім випадків, передбачених рішеннями Боярською міської ради. У цьому разі зазначається час поливу й місце встановлення спеціальних поливальних пристроїв або пунктів забору води, які будуються абонентом згідно з проектом, погодженим КП «Боярка-Водоканалом».

9.8. Водопровідні лінії, що підводять воду для поливання, повинні мати запірні вентилі в місці приєднання до комунального водопроводу перед водолічильником і за ним та обов’язково опломбований засіб обліку води, тип якого визначається КП «Боярка-Водоканалом».

9.9. Суворо забороняється споживачам без офіційного письмового дозволу КП «Боярка-Водоканалу»  у спекотну пору року (травень-серпень місяці) встановлювати тимчасові водопроводи та прокладати поливочні шланги для поливання території домоволодінь та присадибних ділянок, що є власністю громадян.

10. Витоки води

10.1. Абонент зобов’язаний стежити за станом внутрішньої водопровідної мережі, арматури (водорозбірних кранів, вентилів, змішувачів, засувок тощо) та санітарно-технічних приладів на ній (умивальників, ванн, раковин, змивальних бачків тощо), не допускати витоку води.

10.2. У разі виявлення витоку води через зіпсування санітарно-технічних приладів та арматури, пошкодження внутрішньої (у тому числі внутрішньобудинкової) мережі водопостачання, нераціонального використання води, у випадку, коли засіб обліку на вводі відсутній або не працює з вини споживача, останній здійснює розрахунок за воду із КП «Боярка-Водоканалом»  згідно з п. 3.3. цих Правил.

Розрахунок із КП «Боярка-Водоканалом»  за нераціональне використання води внаслідок витоків здійснює споживач, у якого на балансі, в експлуатації, обслуговуванні перебуває внутрішньобудинкова система водопостачання.

КП «Боярка-Водоканал»  має право разом із споживачем здійснювати відповідно до умов договору вибіркову перевірку технічного стану внутрішньобудинкової системи водопостачання споживача, про що складається акт. За внутрішньобудинкові витоки КП «Боярка-Водоканал»  відповідальності не несе.

10.3. Залежно від місцевих та екологічних умов КП «Боярка-Водоканал», у разі необхідності, має право звертатися до Боярської міської ради із пропозицією про зміну нормативів водопостачання.

10.4. Використання холодної води з систем централізованого водопостачання для охолодження будь-якого обладнання за прямоточною схемою забороняється. З цією метою повинні влаштовуватися системи зворотного водопостачання.

10.5. Відповідальність за матеріальні збитки (розмив, руйнування доріг, тротуарів, зелених насаджень, дитячих майчанчиків тощо), які пов’язані з розкопками для ліквідації витоку на водопровідній мережі, що не перебуває на балансі КП «Боярка-Водоканалу», несе її власник або замовник на її будівництво.

10.6. Абонент зобов’язаний використовувати холодну воду тільки на ті цілі, які передбачені технічними умовами, та вживати необхідних заходів для усунення причин недотримання даних умов.

10.7. Абонент не має права збільшувати витрати води понад встановлені норми та затверджені ліміти.

10.8. За використану воду понад встановлені та затверджені ліміти плата проводиться згідно з п.3.3., п.3.4. Правил.

10.9. При виявлені представником КП «Боярка-Водоканалу»  витоку води в мережах абонента внаслідок їх пошкодження або нераціонального водокористування, коли водолічильник на вводі відсутній або не працює з вини абонента, КП «Боярка-Водоканал» виконує розрахунок витрат води  за пропускною здатністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2 м/сек. Та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу. Розрахунок проводиться за фактичний час витоку води по день її ліквідації. Якщо час, протягом якого відбувався витік, встановити не вдається, то розрахунок здійснюється за отанній поточний місяць.Наявність витоку оформляється актом відповідно.

Усі посилання на п. 3.3., що мають місце в цих Правилах, відносяться винятково до порядку проведення розрахунків витрат води.

При встановленні часу, за який необхідно провести розрахунки за пропускною спроможністю труби вводу, коли до цього виписувались рахунки за попередньою оплатою або за плановими платежами, строки виписування останніх до уваги не беруться.

10.10. КП «Боярка-Водоканал»  не має права відносити на рахунок мешканців будинків вартість нераціонального використання витрат холодної води або витоків води, що мали місце з провини КП «Боярка-Водоканалу», навіть якщо вони й фіксуються водолічильником, а також повну вартість води, кількість якої визначено відповідно до п. 3.3. цих Правил. Вартість витраченої води відноситься на рахунок КП «Боярка-Водоканалу», а плата за воду мешканцям нараховується за середніми показаннями водолічильників, але не більше вартості води, визначеної за нормами водоспоживання, затвердженими Боярською міською радою.

10.11. У разі самовільного приєднання до комунального водопроводу та вводів абонентів або за безоблікове водокористування, коли водокористувач не оформлений як абонент чи не одержав дозволу КП «Боярка-Водоканалу», витрата води визначається згідно з п. 3.3. цих Правил за весь період користування водопроводом. Якщо дату початку самовільного приєднання до водопроводу або безоблікового користування визначити неможливо, то вважається, що період самовільного користування водою складає один місяць.

10.12. Витрати на оплату витрат води на новозбудованих водопровідних мережах і спорудах, які виникли в результаті браку будівництва в період гарантійного строку протягом одного року від дня їх прийняття в експлуатацію, і витрати за воду, яка була використана на промивання й дезинфекцію мереж і споруд після усунень аварій, відносяться на рахунок організації, що здійснювала будівництво.

11. Знімання показань засобів обліку води

11.1. Знімання показань водолічильників представником КП «Боярка-Водоканалу»  здійснюється не рідше як один раз на місяць у присутності представника абонента, який повинен сприяти представникові КП «Боярка-Водоканалу» у цьому, а також в забезпеченні безпечного проведення робіт.

У разі необхідності знімання показань засобів обліку води можливе також в інші строки.

11.2. При неможливості знімання показань засобів обліку води КП «Боярка-Водоканалом» з вини абонента, в тому числі і через невиконання абонентом вимог охорони праці в місці установки водолічильника чи недопущенні до засобу обліку, представник КП «Боярка-Водоканалу» складає акт, і витрата води визначається, згідно з п. 3.3. цих Правил, з дня виписування останнього рахунку до дня усунення вказаних порушень.

11.3. Знімаючи показання засобу обліку води, представник КП «Боярка-Водоканалу» зобов’язаний перевіряти цілісність пломб на водолічильниках, гідрантах, запірній арматурі та інших водопровідних пристроях, що перебувають у віданні абонента, а також пересвідчитись у відсутності витоку води у мережі абонента, позаоблікового використання води та скидання стічних вод.

11.4. При неможливості зняття або заміни засобів обліку води з причин несправності запірної арматури водомірного вузла, відмови абонента здійснити заміну непрацюючого водолічильника або такого, що викликає у КП «Боярка-Водоканалу»  сумніви щодо правильності його показань, складається акт і облік води та розрахунки її споживання здійснюються, відповідно до п. 3.3. цих Правил, від дня виписування останнього рахунку до дня складання акту.

12. Облік води

12.1. Кількість води, використаної абонентами, визначається за показниками перевірених засобів обліку води, які мають бути опломбовані.

12.2. Якщо вести облік води за водолічильником неможливо з причин, що не залежать від абонента (зняття засобу обліку води представником КП «Боярка-Водоканалу», запітніння скла, корозія циферблата, припинення нормальної роботи водолічильників через несправності, що виникли в його механізмі тощо), кількість використаної води визначається за середньодобовою витратою за попередні два розрахункові місяці. У разі тривалості роботи приладів обліку менше 1-го місяця кількість води визначається за період роботи засобу обліку води не менше 15-ти днів.

12.3. В окремих випадках (сезонне водоспоживання, незначні витрати води, недоцільність установки водолічильника тощо) розрахунок витрат води абонентами, що не мають вимірувальних приладів, за узгодженням із КП «Боярка-Водоканалом» , виконується згідно з нормами водоспоживання, затвердженими Боярською міською радою – за кількістю календарних днів користування водопроводом за цей період.

12.4. З метою поліпшення водопостачання населення КП «Боярка-Водоканал»  має право вимагати від абонентів установки приладів регулювання тиску та витрат води.

12.5. У випадках перебоїв у водопостачанні тривалістю понад 3 доби, не з вини абонента, розрахунок за відпущену воду, при відсутності засобу обліку води, здійснюється за час фактичної подачі води. Факт відсутності води визначається представниками КП «Боярка-Водоканалу»  і абонента та має бути зафіксований актом.

12.6. Для контролю витрати води у абонентів, які не мають водолічильників, а також для перевірки показань встановлених водолічильників КП «Боярка-Водоканал»  має право встановлювати на вводах контрольні водолічильники. Ці засоби обліку води також можуть бути встановлені за окрему плату за обгрунтованою вимогою КП «Боярка-Водоканалу».

У разі необхідності дообладнання водомірних вузлів для встановлення контрольних засобів обліку води роботи виконуються абонентом.

12.7. Тривалість роботи контрольних засобів обліку води має бути не меншою за 15-ти днів.

Якщо контрольний водолічильник покаже неточність роботи засобу обліку води, що перевіряється, останній підлягає ремонту, а розрахунок за водокористування здійснюється за показанням контрольного водолічильника, при цьому КП «Боярка-Водоканал»  має право провести перерахунок за водокористування за попередні два місяці. Витрати води абонентом, що не має засобу обліку води, визначаються за показаннями контрольного водолічильника до наступної установки контрольного засобу обліку води.

12.8. Підприємства зобов’язані один раз на квартал, а абоненти-громадяни 2 рази на рік подавати КП «Боярка-Водоканалу»  довідку про кількість проживаючих, орендарів та інших водокористувачів, що споживають воду з мережі абонента, зелені насадження та поливальну площу.

Абоненти, що мають приватне підсобне господарство, зобов’зані подавати КП «Боярка-Водоканалу» також дані про наявність свійських тварин та птиці, кількості зелених насаджень та наявності транспортних засобів для розрахунків за воду за нормативами, затвердженими Боярською міської радою.

КП «Боярка-Водоканал»  має право періодично перевіряти дані про чисельність водокористувачів, що споживають воду з мережі абонента, водорозбірної колонки та поливальну площу.

12.9. Якщо абонент надсилає неправильні відомості про кількість та склад водоспоживачів або якщо під час перевірки контрольним засобом обліку води буде виявлено, що витрата води перевищує розрахункові дані, подані абонентом, КП «Боярка-Водоканал»  має право провести перерахунок за час від дня подання останніх даних в межах строку позову.

Якщо абонент не подасть дані в зазначений строк або подасть фіктивні відомості про витрати води, необхідні для ведення розрахунків при безобліковому користуванні, КП «Боярка-Водоканал»  має право вести розрахунки, згідно з п. 3.3. цих Правил, від дня виписування останнього рахунку до дня їх одержання від абонента.

12.10. КП «Боярка-Водоканал»  має право провести перерахунок за водокористування за термін давності позову, якщо абонент, який має засоби обліку води, не подає КП «Боярка-Водоканалу» дані про поливальну площу орендарів та інших водокористувачів, що одержують воду через його мережу та розраховуються за водокористування з абонентом.

У цьому випадку КП «Боярка-Водоканал» має право визначити витрати води за встановленими ним даними.

12.11. Забороняється штучно впливати на роботу засобу обліку води. Якщо такі дії мали місце, то кількість використаної води визначається, відповідно до п.3.3. цих Правил, від дня виписування останнього рахунку до дня виявлення КП «Боярка-Водоканалом»  самовільних дій абонента.

12.12. Витрата води на промивку трубопроводів визначається, згідно з п. 3.3. цих Правил, за фактичний час промивання при швидкості руху води 2 м/сек.

12.13. Водокористування з вуличних водорозборів не за прямим призначенням є самовільним. Витрата води в таких випадках визначається, згідно з п. 3.3. цих Правил, за час самовільного користування водою. Розрахунок для оплати надається абоненту, у якого виявлено порушення.

13. Порядок оформлення абонентів та розрахунків за воду і каналізацію

13.1. Встановлюється такий порядок відпускання води та приймання стічних вод:

а) для підприємств – шляхом укладання договору із КП «Боярка-Водоканалом», в якому останній, за узгодженням із Боярською міською радою, має право обмежити водокористування абонента в окремі години й дні. При цьому користування водою з комунального водопроводу на виробничо-технічні потреби дозволяється лише тим підприємствам, для яких необхідність витрати води підтверджена об’єктивними причинами. У разі згоди КП «Боярка-Водоканалу», розрахунки за воду можуть бути оформлені через відкриття особового рахунку (абонентської картки).

При укладанні договору з абонентами на відпускання води одночасно укладається договір на приймання від них стічних вод.

КП «Боярка-Водоканал» має право вимагати у водоспоживача виконання своїх пропозицій, оформлених документально, спрямованих на поліпшення якості обліку води, технічного стану мереж, запірної арматури, приладів та пристроїв на них, встановлення засобів обліку води тощо, у встановлені ним строки.

У разі невиконання вимог КП «Боярка-Водоканал», останній має право припинити водопостачання, відповідно до умов цих Правил. В окремих випадках КП «Боярка-Водоканал» має право дозволити тимчасове водокористування до виконання його вимог. При невиконанні їх у встановлені строки водокористування вважається самовільним та безобліковим і КП «Боярка-Водоканал» має право вжити заходів, передбачених цими Правилами;

б) для абонентів-громадян, а також для окремих підприємств при незначних витратах холодної води, при тимчасовому або сезонному водокористуванні відпускання води допускається шляхом подання заяви до КП «Боярка-Водоканалу» і оформлення останнім особових рахунків (абонентських карток).

За вимогою КП «Боярка-Водоканалу»  договір може бути укладений з будь-яким водокористувачем.

13.2. Для оформлення договору або особового рахунку (абонентської картки) абоненти (крім громадян) подають до КП «Боярка-Водоканалу» заяву та розрахунок-заявку на потрібну кількість води для кожного вводу, акт меж обслуговування (акт розмежування балансової належності) та схему зовнішніх мереж з прив’язкою до місцевості.

Без оформлення підприємств, а також громадян у КП «Боярка-Водоканалі» як абонентів, водокористування ними вважається самовільним. КП «Боярка-Водоканал» має право застосувати до них заходи впливу, передбачені цими Правилами.

13.3. Розрахунки за воду здійснюються в такому порядку і в такі строки:

а) з підприємствами, як правило, один раз на місяць.

б) з абонентами-громадянами, які мають водопровідний ввід до своїх будівель або які користуються водою з вуличних водорозбірних колонок – шляхом подання КП «Боярка-Водоканалом»  рахунків (квитанцій), виписаних виходячи з розрахунку об’єму споживаної води. Абоненти-громадяни можуть самостійно заповнювати бланки рахунків згідно з діючими тарифами. Рахунки (квитанції) повинні сплачуватися громадянами до 20 числа наступного за розрахунковим місяцем.

Абоненти-громадяни зобов’язані, за вимогою виробника,подавати до КП «Боярка-Водоканалу»  оплачені рахунки за останні три роки, проектну документацію на влаштування вводу, дані про кількість зареєстрованих осіб, технічні паспорти на жилі будинки.

Строки та порядок розрахунків, а також порядок подання до виробника необхідних документів можуть змінюватись КП «Боярка-Водоканалом» залежно від місцевих умов.

У разі зміни ступеня благоустрою жилих будинків, кількості мешканців, розміру поливної площі, площі теплиць, придбання або відчуження автомобіля, а також у інших випадках зміни кількості споживаної води абоненти-громадяни зобов’язані у місячний строк, з моменту виникнення змін, з’явитися до КП «Боярка-Водоканалу» для перевірки сплачених рахунків, перерозрахунку кількості споживаної води та отримання нового рахунку. При цьому громадяни повинні подати підтверджуючі документи (довідки щодо прописки, технічний паспорт на жилий будинок, проектну документацію на водопровідний ввід, інші довідки тощо).

Абоненти-громадяни, що почали займатися підприємництвом та іншою господарською діяльністю на території своїх домоволодінь, для якої потрібні послуги із забезпечення холодною водою та водовідведення, зобов’язані у місячний строк з початку діяльності з’явитися до КП «Боярка-Водоканалу»  з відповідними документами (свідоцтвом про державну реєстрацію підприємця, довідкою із податкового органу, випискою із відділу статистики, паспортом, у необхідних випадках дозволом (ліцензією) на заняття даним видом діяльності, проектною документацією тощо) для внесення змін у договірні відносини, нормативним розрахунком кількості споживаної води, погодженим у відповідних інстанціях, та отримання нового (додаткового) рахунку.

Якщо абоненти-громадяни несвоєчасно з’явилися до КП «Боярка-Водоканалу» для оформлення зменшення об’єму споживаної води внаслідок зменшення кількості мешканців, відчуження автомобіля, зменшення поливної площі, площі теплиць, тварин та худоби тощо, КП «Боярка-Водоканал» уточнює та вносить зміни до рахунків лише з початку поточного кварталу. За попередній період перерахунок не проводиться.

КП «Боярка-Водоканал»  має право відносити витрати води на промивання й гідравлічне випробування внутрішньої мережі та пристроїв нових об’єктів на рахунок організації, що виконує ці роботи.

13.4. Рахунки за воду (включаючи випадки самовільного приєднання, позаоблікового використання води, зриву пломб, перевищення встановленого ліміту, пошкодження та втручання в роботи засобів обліку інших приладів та ліній тощо) складаються, згідно з п.3.3. цих Правил, на підставі тарифів, що діють. Рахунок вручається абонентові особисто під розписку або пересилається поштою рекомендованим листом із описом.

13.5. Абоненти розраховуються за воду і каналізацію в порядку, встановленому чинним законодавством України.

13.6. Розрахунки абонентів за воду, роботи і послуги безпосередньо з представниками КП «Боярка-Водоканал» забороняються. Посадові особи КП «Боярка-Водоканалу», які порушили зазначений порядок розрахунків, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

13.7. Рахунки або інші платіжні документи за воду підлягають оплаті абонентами у п’ятиденний строк після їх подачі КП «Боярка-Водоканалом».

У випадках пред’явлення КП «Боярка-Водоканалом» в банк платіжних документів без виписування рахунків п’ятиденний строк відраховується з наступного дня після подання в банк цих документів.

Відлік зазначених строків починається з наступного дня після вручення рахунку чи пред’явлення в банк платіжних документів.

У випадку встановлення КП «Боярка-Водоканалом» абоненту конкретного строку оплати за воду відлік прострочення платежу починається з наступного дня після закінчення цього строку.

Вихідні і святкові дні до уваги не беруться.

13.8. У разі прострочення оплати за кожний день прострочення на суму рахунку нараховується пеня у розмірах, встановлених чинним законодавством України.

13.9. Претензії до КП «Боярка-Водоканалу» за неправильне виписування рахунків або інших платіжних документів (обчислення суми, тарифікація тощо) пред’являються підприємствами у порядку, встановленому чинним законодавством України, а спори між абонентами-громадянами та КП «Боярка-Водоканалом» вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

13.10. При встановленні правильності претензій надлишки сум, одержаних КП «Боярка-Водоканлом», повертаються підприємству та абонентам-громадянам шляхом зарахування у наступні платежі .

13.11. Рахунки за воду і за скидання стічних вод до каналізації виписуються КП «Боярка-Водоканалом» основному абоненту. Якщо субабонент має особовий рахунок, то він розраховується за воду і скидання стічних вод із КП «Боярка-Водоканалом» особисто. Розподіл суми рахунку поміж мешканцями або субабонентами, на яких не відкрито окремих особових рахунків, здійснюється абонентом самостійно за показниками засобу обліку води.

Абонент не має права стягувати зі своїх субабонентів будь-які нарахування та збори понад тарифну вартість води. Взаємні претензії щодо розрахунків абонентів з мешканцями та субабонентами, які не мають особових рахунків, КП «Боярка-Водоканал» не розглядає.

13.12. Підприємства, що передають об’єкт на баланс новому власникові, повинні в семиденний строк після передачі повідомити про це КП «Боярка-Водоканал». Новий власник також у семиденний строк після прийняття об’єкта на свій баланс письмово повідомляє КП «Боярка-Водоканал» про прийняття на себе зобов’язання щодо водокористування і водовідведення та його оформлення, згідно з цими Правилами. Якщо таких повідомлень не буде, новий власник не буде оформлений як абонент, та його водокористування вважатиметься самовільним і безобліковим. Витрату води в таких випадках визначають, згідно з п.3.3., п.3.4. цих Правил, від дня встановлення КП «Боярка-Водоканалом» самовільного водокористування до дня оформлення нового власника абонентом.

При передачі об’єкту водокористування та водовідведення від одного підприємства до іншого питання про заборгованість за користування водопроводом та каналізацією вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

13.13. Представник КП «Боярка-Водоканалу» має право проводити обстеження водопровідних та каналізаційних систем будь-якого споживача, приладів та пристроїв на них, контролювати раціональне водоспоживання тощо та складати акти за результатами цих обстежень.

У разі виявлення представником КП «Боярка-Водоканалу» порушень вимог цих Правил актом встановлюються терміни їх усунення. Акт оформлюється за підписами представника КП «Боярка-Водоканалу» та представника організації, що обстежується, або громадянина, який володіє будинком на праві приватної власності. Якщо останні відмовляються підписати акт, він підписується представником КП «Боярка-Водоканалу», і в акті робиться відповідний запис про таку відмову. Оформлений таким чином акт є обов’язковим для виконання у вказані в ньому строки, а також підставою для розрахунків за водокористування, згідно з п.3.3., п.3.4. цих Правил.

Скарги на дії представників КП «Боярка-Водоканалу» подаються до того органу, якому вони безпосередньо підпорядковані і розглядаються, згідно з чинним законодавством.

13.14. Вартість води, що використовується на поливання дворів та вулиць, прибирання загальних вбиралень в дворах тощо, витрата якої встановлюється згідно з діючими нормами водоспоживання, оплачується субабонентами основному абонентові пропорційно до кількості використаної на ці цілі води.

Витрата води у громадських вбиральнях сплачується абонентом, на балансі якого вони перебувають.

14. Припинення подачі води

14.1. КП «Боярка-Водоканал» має право тимчасово припинити або обмежити подачу води абоненту або групі абонентів без попередження у разі:

а) припинення подачі електроенергії КП «Боярка-Водоканалу»;

б) необхідності збільшення подачі води до місць виникнення пожежі;

в) стихійного лиха;

г) аварій на зовнішніх мережах водопроводу й каналізації, а також інженерних комунікаціях будівель та споруд;

д) пошкоджень або несправностей дворової, внутрішньобудинкової мережі, які призводять до витоку води, що перебуває на балансі абонента.

е) позаоблікового та понаднормативного використання холодної води; поливу через поливочний шланг чи іншим способом території присадибної ділянки (подвір’я, городини, грядок, квітників тощо).

14.2. При необхідності припинення подачі води, у зв’язку з проведення планового ремонту водопроводу, КП «Боярка-Водоканал»  зобов’язане повідомити абонента:

- за добу, якщо ремонт триває до 12 годин;

- за дві доби, якщо ремонт триває понад 12 годин.

14.3. КП «Боярка-Водоканал» має право, завчасно попередивши абонента, припинити йому подачу у разі:

а) незадовільного технічного стану водопровідних та каналізаційних мереж, пристроїв і споруд, які перебувають на балансі абонента, невиконання абонентом вимог КП «Боярка-Водоканалу» щодо усунення порушень технічної есплуатації, виявлених КП «Боярка-Водоканалом»;

б) проведення КП «Боярка-Водоканалом» ремонтних робіт з обслуговування водопровідних і каналізаційних мереж та пристроїв, до яких приєднаний абонент, а також виконання робіт з приєднання нових абонентів;

в) відмови абонента у приєднанні до водопровідних і каналізаційних мереж та пристроїв, які перебувають на балансі субабонентів, що мають дозвіл КП «Боярка-Водоканалу» на приєднання;

г) невиконання абонентом умов договору;

д) несвоєчасного внесення плати за воду (при заборгованості більше 3 – х місяців);

е) недопуску абонентом представника КП «Боярка-Водоканалу» до засобу обліку води й водопровідних пристроїв, споруджень локального очищення виробничих стічних вод, а також неподачі відомостей, потрібних для розрахунку води, що витрачається (кількість мешканців, орендарів, наявність свійський тварин, худоби тощо). При цьому подача води припиняється по закінченні тижневого строку після попередження КП «Боярка-Водоканалу»;

є) самовільного приєднання до комунальної водопровідної мережі або мережі водовідведення;

ж) заяви абонента про припинення користування водопроводом, якщо воно не вплине на водопостачання інших абонентів (субабонентів);

з) недопускання абонентом представника КП «Боярка-Водоканалу» для регулювання подавання та накладання пломб у тих випадках, коли абонентом перевитрачений встановлений йому ліміт відпуску води, а також накладання пломб на запірно-регулюючу арматуру внутрішньої мережі абонента;

и) недотримання абонентами визначеного режиму водоспоживання і водовідведення та невиконання, у визначений КП «Боярка-Водоканалом» строк, заходів щодо зниження витрат води;

і) невиконання вимог щодо забезпечення якісного обліку води, що споживається;

ї) самовільного вмикання резервних вводів, опломбованих КП «Боярка-Водоканалом» , без попередження КП «Боярка-Водоканалу», за винятком потреби гасіння пожежі;

й) відмови водоспоживача укласти договір із КП «Боярка-Водоканалом» на надання послуг водопостачання та водовідведення, прийняти та оплатити рахунок чи платіжний документ за витрачену воду та каналізацію, неусунення причин, що перешкоджають зніманню показань засобу обліку води в строк, втановлений КП «Боярка-Водоканалом».

Подача води припиняється на протязі від двох до п’яти діб після офіційного попередження КП «Боярка-Водоканалом».

14.4. У разі, коли КП «Боярка-Водоканал» відключило абонента від водопровідної мережі, згідно з п.14.3. цих Правил, а абонент самовільно включив подачу води, КП «Боярка-Водоканал» розраховує витрати води абонента, згідно з п.3.3. цих Правил, з дня відключення КП «Боярка-Водоканалом» до дня припинення самовільного водокористування абонента.

14.5. Про припинення (тимчасово або постійно) користування водопроводом абонент зобов’язаний не пізніше як за тиждень письмово повідомити про це КП «Боярка-Водоканал», зазначивши дату припинення подачі води із наданням усіх необхідних офіційних документів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630. Термін припинення користування вводом рахується з моменту встановлення КП «Боярка-Водоканалом» пломб на запірній арматурі вводу.

14.6. У випидках аварії або несправності внутрішнього водопроводу, що перебуває на балансі абонента, КП «Боярка-Водоканал» не несе відповідальності за постачання його водою.

14.7. Підприємства зобов’язані вжити заходів для забезпечення своїх потреб аварійним запасом води на період робіт щодо усунення порушень на розподільних водопровідних мережах, водопровідних вводах, під час заміни засобів обліку води.

14.8. Абонент не має права без письмового дозволу КП «Боярка-Водоканалу» припиняти подачу води субабонентам.

15. Порядок приєднання абонентів до комунальної каналізації

15.1. Мережі й споруди комунальної каналізації призначені для приймання й відведення побутових і близьких до них за складом промислових стічних вод.

Питання про прийняття до комунальної каналізації виробничих стічних вод (до врізання у міську мережу) у кожному окремому випадку вирішується КП «Боярка-Водоканалом», відповідно до Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України.

15.2. Каналізуванню підлягають усі об’єкти, обладнані внутрішнім водопроводом. Об’єкти, що приєднуються до комунальної каналізації, мають бути каналізовані повністю, часткова їх каналізація забороняється.

Кожний об’єкт має бути приєднаний до комунальної каналізації окремим випуском з обов’язковим спорудженням контрольного колодязя. КП «Боярка-Водоканал» має право вимагати від промислових підприємств влаштування роздільних випусків госппобутових і виробничих стічних вод. Контрольний колодязь повинен перебувати за межами території підприємства, а його конкретне місцезнаходження узгоджується із КП «Боярка-Водоканалом». В окремих випадках при наявності декількох випусків КП «Боярка-Водоканал» може запропонувати підприємству об’єднати їх в один випуск.

15.3. Підключення нових абонентів до комунальної каналізації дозволяється тільки при наявності проектів, розроблених і узгоджених згідно з нормами проектування та цими Правилами.

15.4. Підприємства для вирішення питання про підключення до комунальної каналізації подають до КП «Боярка-Водоканалу» письмовий запит та опитувальний листок із зазначенням середнього та максимального добового об’єму стічних вод, а також максимальної годинної витрати і графіка скидання стічних вод. До запиту додаються:

- рішення міської ради (в разі відведення земельної ділянки в межах міста) або розпорядження місцевих органів державної виконавчаї влади (в разі відведення земельної ділянки за межами міста) про відведення земельної ділянки;

- ситуаційний план ділянки в масштабі не менш як 1:2000 з горизонталями;

- характеристика якості стічних вод, що скидаються до міської каналізації.

15.5. КП «Боярка-Водоканал» у місячний строк приймає рішення про можливість приєднання до комунальної каналізації і зазначає умови приєднання (будівництво або реконструкція локальних очисних споруд, місце, необхідні роботи щодо перевлаштування дільниці мережі або будівництва додаткових мереж і споруд, участь у будівництві споруд каналізації тощо).

15.6. Проект приєднання об’єкта до комунальної каналізації, що подається у КП «Боярка-Водоканал»  на узгодження, повинен мати:

а) копію відповідної частини плану населеного пункту в масштабі не менш як 1:2000 з горизонталями;

б) план об’єктів у масштабі не менш як 1:500 з нанесенням усіх підземних споруд, а також запроектованих каналізаційних ліній та пристроїв із зазначенням глибини їх закладання, узгоджених з відділом архітектури, містобудування та розвитку інфраструктури Боярської міської ради ;

в) профілі запроектованих каналізаційних ліній у масштабі по вертикалі 1:100 та по горизоналі від 1:500 з нанесенням гідрогеології, діаметрів труб, позначок поверхні землі та закладення труб як запроектованих, так і існуючих, місць та позначок перетинів з підземними спорудами із зазначенням їх діаметрів та геодезичних позначок найнижчих точок об’єктів;

г) робочі креслення спеціальних каналізаційних пристроїв та споруд (пісковловлювачі, жиро-, брудо- та бензоуловлювачі тощо), якщо вони є;

д) пояснювальну записку із зазначенням кількості стічних вод, графіка скидання, характеру й міри їх забруднення.

15.7. Перевлаштування існуючої зовнішньої каналізації у абонентів проводиться тільки після узгодження проекту цього перевлаштування із КП «Боярка-Водоканалом» .

15.8. Усі роботи щодо спорудження, реконструкції й ремонту з’єднувальної лінії контрольного колодязя до оглядового колодязя на вуличній комунальній каналізаційній мережі проводяться силами й коштами забудовника (абонента) під технічним наглядом КП «Боярка-Водоканалу». За відсутності контрольного колодязя абонент зобов’язаний побудувати його в строк, визначений КП «Боярка-Водоканалом».

15.9. При переході від місцевої каналізації до централізованої абонент зобов’язаний ретельно очистити, продезинфікувати і записати вигрібні ями, ліквідувати й заглушити всі непотрібні елементи місцевої каналізації.

15.10. При приєднанні до міської мережі абонентів громадського харчування останні мають встановити на своїй території жировловлювачі.

16. Особливі умови приєднання підприємств до комунальних каналізацій

16.1. Підприємства зобов’язані забезпечити належний контроль за скиданням стічних вод до міської каналізації, їх облік та попереднє очищення виробничих стічних вод.

16.2. При необхідності попереднього очищення виробничих стічних вод перед їх відведенням до комунальної каналізаціїї, підприємство подає КП «Боярка-Водоканалу», разом з проектом на приєднання, проект локальних очисних споруд, узгоджений з природоохоронними органами та СЕС.

16.3. Якщо якість стічних вод не відповідає вимогам Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України, КП «Боярка-Водоканал» має право вимагати від підприємства розробки та узгодження із КП «Боярка-Водоканалом» заходів для доведення якості стоків до встановлених нормативів. У разі відсутності таких заходів або невиконання їх в узгоджені строки, КП «Боярка-Водоканал» має право відключити підприємство від каналізаційної мережі.

Випуски стічних вод до міської каналізації повинні бути обладнані запломбованими запірними пристроями. При їх відсутності підприємства, в узгоджені із КП «Боярка-Водоканалом» строки, зобов’язані виконати роботи з обладнання випусків пристроями, що дозволяють, згідно з прийнятим КП «Боярка-Водоканалом» рішенням, припинити приймання стічних вод у міську каналізацію та здійснювати відбір проб.

16.4. У разі невиконання підприємствами зазначених вимог, останні несуть відповідальність за руйнування, а також порушення режиму роботи мереж і споруд каналізації, викликані скиданням до комунальної каналізації висококонцентрованих виробничих стічних вод та їх осадів.

Абонент, з вини якого сталася аварія, зобов’язаний повністю відшкодувати завдані ним збитки та ліквідувати викликані ним руйнування.

16.5. У випадках, коли з боку природоохоронних органів виставляються КП «Боярка-Водоканалу» платежі за понадлімітні скиди забруднень у водойми, котрі виникли внаслідок порушення промисловими підприємствами режиму скидання стоків чи допустимої концентрації забруднень, КП «Боярка-Водоканал» повинне сплатити ці платежі. Одночасно підприємства, з вини яких виникло це порушення, повністю відшкодовують збитки КП «Боярка-Водоканалу» , перераховуючи кошти, згідно з рахунком, КП «Боярка-Водоканалу» на розрахунковий рахунок останнього.

16.6. Склад і режим скидання стічних вод промислових підприємств при прийманні у каналізаційну мережу міста регламентується Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України.

16.7. У разі скидання підприємствами до комунальної каналізації стічних вод, що завдають їй шкоди, розрахунок збитків здійснюється згідно з Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України.

16.8. Безпосереднє (без повітряного розриву і гідрозатвора) приєднання до мережі каналізації всіх апаратів та приладів, включаючи холодильні установки, забороняється.

16.9. Додаткову кількість стічних вод, що потрапляє у каналізаційні мережі через зливоприймачі та каналізаційні колодязі у періоди дощів та сніготанення, підприємства оплачують:

а) при загальносплавній системі каналізації – відповідно до території, що займає підприємство, за нормами відповідних СНіП;

б) при роздільній системі каналізації – 20 відсотків від розрахункових об’ємів стічних вод за підпунктом «а» цього пункту.

У разі виявлення розбитих кришок люків колодязів, провалів грунту біля люків колодязів, щілин між грунтом та зовнішньою поверхнею колодязів додаткова кількість стічних вод розраховується за підпунктом «а» цього пункту.

17. Приєднання каналізаційних ліній до сусідніх абонентів

17.1. У разі неможливості безпосереднього приєднання об’єкта до комунальної каналізації КП «Боярка-Водоканал» має право дозволяти приєднання об’єкта через каналізаційну мережу основного абонента при умові:

а) наявності технічної можливості й дотримання санітарних вимог;

б) узгодження із КП «Боярка-Водоканалом» проекту приєднання;

в) прийняття субабонентом, що приєднався, на себе всіх витрат, пов’язаних з приєднанням, у тому числі витрат на приведення в порядок території після приєднання.

17.2. Прокладання транзитних каналізаційних ліній через територію сусіднього об’єкта може бути здійснено за згодою його власника та КП «Боярка-Водоканалу». Роботи щодо прокладання та перевлаштування зовнішніх каналізаційних комунікацій, що перебувають на балансі КП «Боярка-Водоканалу» або основного абонента, викликані приєднанням, а також приведення в порядок території, проводяться силами й коштами забудовника (абонента), що приєднується.

Якщо власник об’єкта не дає згоди на прокладення лінії через його територію, питання вирішується відповідно до чинного законодавства.

17.3. Самовільно приєднуватися до каналізаційної мережі абонента забороняється.

18. Порядок користування каналізаціями

18.1. Через комунальну каналізаційну мережу підлягають пропусканню всі господарсько-побутові стічні води. Питання про приймання виробничих стоків вирішується в кожному окремому випадку КП «Боярка-Водоканалом» згідно з вимогами цих Правил і Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України.

18.2. Щоб уникнути порушення роботи комунальної каналізації та очисних спруд, у каналізаційну мережу забороняється спускати сміття, попіл, грунт, мочало, вату, ганчірки, солому, сніг, скол льоду тощо, харчові й виробничі відходи, грунтові, умовно чисті та атмосферні води, води промислових підприємств, якщо вони не відповідають вимогам, викладеним у цих Правил та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України; конденсаційні води, з відстійників-накопичувачів тощо, якщо ці води є неочищеними або очищеними, але ступінь їх очищення не відповідає діючим санітарним правилам або перевищує допустимі концентрації шкідливих речовин.

Облік стічних вод, що скидаються підприємствами, повинен відповідати технічним умовам.

За узгодженням із КП «Боярка-Водоканалом» допускається скидання до каналізаційної мережі вод із стаціонарних установок для танення снігу після їх пропускання через пісковловлювач, а також сплавлення чистого снігу через снігові шахти.

18.3. КП «Боярка-Водоканал» має право у будь-який час самостійно (попередивши абонента) або за участю відповідального представника абонента відбирати проби води з контрольного колодязя й проводити її контрольний хімічний аналіз, що оформляється актом згідно цих Правил, а також встановлювати на вихідній трубі з контрольного колодязя пристрої для контролю за складом і витратою стічних вод, що відводяться у комунальну каналізацію, якщо вони не встановлені абонентом, а також решітки для утримання сміття та обмежувачі припливу стічних вод у комунальну каналізацію на строк до одного місяця і більше. Решітки для утримання сміття повинні встановлюватися в контрольних колодязях, за вимогою КП «Боярка-Водоканалу», абонентом за власний рахунок.

18.4. КП «Боярка-Водоканал»має право:

БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ тимчасово відключити каналізаційну мережу абонента від мережі міста у разі:

а) стихійного лиха;

б) аварій на зовнішніх мережах каналізацій, а також інженерних комунікаціях будівель та споруд;

в) пошкоджень або несправностей дворової, внутрішньобудинкової мережі, що перебуває на балансі абонента;

г) припинення подачі електроенергії КП «Боярка-Водоканалу»;

д) позаоблікового та понаднормативного скидання стічних вод у централізовану мережу міста абонентом.

ПОПЕРЕДИВШИ АБОНЕНТА, відключити його каналізаційну мережу від мережі  у разі:

а) виявлення спуску в каналізацію стоків, перелічених у п.18.2 цих Правил;

б) невиконання абонентом вимог КП «Боярка-Водоканалу» щодо попереднього очищення виробничих стічних вод, утилізації промислових осадів із споруд попереднього очищення та спорудження усереднювачів;

в) невиконання вимог, зазначених у п. 14.3. цих Правил;

г) заяви абонента про припинення користування каналізаційною мережею міста;

д) відмови допустити представника КП «Боярка-Водоканалу» до огляду засобу обліку води, встановленого для обліку води з власного джерела абонента, а також огляду приладів обліку стічних вод, споруд попереднього очищення та утилізації осадів, встановлених у абонента, при цьому відключення здійснюється через 3 дні від часу попердження абонента КП «Боярка-Водоканалом»;

е) відмови абонента провести заміри кількості та якості стічних вод, що спускаються у комунальну каналізацію;

є) неусунення причин, що перешкоджають зніманню показань засобів обліку води та приладів обліку стічних вод.

18.5. Колодязі, встановлені на водопровідно-каналізаційних мережах, що належать абонентові, мають бути завжди доступними для огляду, вільними від завалів грунтом, будівельним сміттям тощо. Забороняється залишати колодязі з нещільно причиненими, розбитими або зсунутими з нього люками, отворами в стінках колодязів. Узимку абонент зобов’язаний очищувати ляди колодязів від снігу та льоду. Місце розміщення колодязів має бути позначене спеціальними табличками із зазначенням відстані до колодязя в метрах. У разі пропажі або поломки ляд колодязів абонент повинен придбати нові за власний рахунок.

18.6. Абонент несе відповідальність за цілісність:

- каналізаційного колектора або магістралі, що проходить по його території та засобів обліку;

- пробок та пломб, установлених КП «Боярка-Водоканалом» у колодязях дворової каналізаційної мережі абонента, до одержання дозволу на користування каналізацією.

18.7. Абонент зобов’язаний стежити за цілісністю і правильною експлуатацією внутрішніх каналізаційних мереж та випусків, а також дворових і внутрішньоквартальних мереж, споруд і пристроїв, що перебувають у нього на балансі, утримувати їх в належному технічному стані, і за тим, щоб:

а) у колодязі та будинкові приймачі не спускалися тверді предмети та рідини, спуск яких у каналізацію забороняється цими Правилами;

б) проводилося належне промивання приймачів водою і останні утримувалися в чистоті;

в) ляди колодязів були доступні для огляду та легко відкривалися;

г) убиральні утримувалися в чистоті;

д) узимку здійснювалося періодичне прочищення вентиляційних стояків на даху від інею;

е) запірні засувки на відповідних трубах від приймачів, що розміщені в підвалах, були справні і в разі підпору дворової або вуличної каналізаційної мережі негайно перекривалися, аби стічні води не затопили підвали;

є) ревізійні отвори в трубах були щільно закриті лядами і щоб отвори, пробиті в трубопроводах або утворені внаслідок зняття приймачів або розладу кріплення труб, були герметично закриті.

Абонент зобов’язаний вчасно усувати всі виявлені КП «Боярка-Водоканалом» недоліки, які впливають на нормальну експлуатацію внутрішніх каналізаційних мереж і випусків, а також дворових і вуличних мереж, споруд, пристроїв, що перебувають у нього на балансі.

18.8. КП «Боярка-Водоканал» має право контролю за технічним станом домових та дворових каналізаційних мереж, пристроїв, споруд та приладів обліку стічних вод, що перебувають на балансі абонента.

18.9. При затопленнях, викликаних неправильною експлуатацією абонентом санітарно-технічних приладів, арматури, трубопроводів, ревізій, установлених на дворових та домових каналізаційних мережах абонента, відповідальність за заподіяні цим матеріальні збитки несе абонент.

18.10. Встановлення санітарних приладів у підвальних, напівпідвальних та цокольних поверхах можливе лише за узгодженням із КП «Боярка-Водоканалом» . При цьому потрібно передбачити заходи щодо усунення можливості затоплення підвалу. У цьому випадку абонент несе відповідальність за справність засобів відключення.

18.11. Відомчі каналізаційні мережі й споруди всіх абонентів будуються, реконструюються та обслуговуються силами й коштами абонентів і перебувають на їхньому балансі.

19. Дворові системи водовідведення

19.1. Для приймання стічних вод з внутрішньодомової мережі водовідведення використовуються дворові мережі водовідведення, а для випуску їх у вуличну мережу водовідведення – каналізаційні з’єднувальні лінії.

19.2. Каналізаційні з’єднувальні лінії та дворові мережі водовідведення будуються споживачами за власний рахунок.

20. Місцеві станції перекачування стічних вод

20.1. У разі неможливості скиду стічних вод з території споживача у вуличну мережу водовідведення самопливом застосовуються місцеві станції перекачування стічних вод. Для їх спорудження споживачі мають звернутися до КП «Боярка-Водоканалу» для одержання технічних умов та узгодження проекту. Розміщуються станції перекачування на території споживачів.

20.2. Станції перекачування стічних вод споруджуються відповідно до діючих державних будівельних норм.

Місцеві станції перекачування стічних вод повинні бути обладнані засобами обліку кількості стічних вод та пристроями для відбору проб.

20.3. Місцеві станції перекачування стічних вод споруджуються в окремому приміщенні підземного або наземного типу (залежно від глибини закладання мережі водовідведення), територія якого має бути огороджена. Машинний зал, резервуар та грабельне приміщення, як правило, розміщують в одній споруді.

Станції перекачування, встановлені в житлових та прибудованих до них будинках, залишаються на балансі споживача та ним обслуговуються.

Витрати споживачів на технічне обслуговування, а також експлуатацію насосного обладнання, розміщеного всередині житлових будинків, що знаходяться в комунальної власності Боярської міської  ради , КП «Боярка-Водоканалу» не відшкодовуються. Ці витрати включаються до складу квартирної плати відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529.

20.4. Приймання стічних вод від вулиць, у яких немає централізованої системи водовідведення, здійснюється через зливові ями. Порядок скиду нечистот у міську мережу водовідведення асенізаційними машинами та оплата послуг, що надає КП «Боярка-Водоканал» обумовлюються договором між КП «Боярка-Водоканалом» та замовником.

21. Профілактика мереж водовідведення

21.1. Споживачі зобов’язані дотримуватися Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005 № 76, зареєстрованих у  Міністерстві юстиції України 25.08.2005 за № 927/11207, тримати в належному технічному стані внутрішньобудинкові, дворові і вуличні мережі, споруди і пристрої, що перебувають у них на балансі.

21.2. Колодязі, встановлені на мережах водовідведення, що належать споживачам, мають бути завжди доступні для огляду, вільні від завалів ґрунтом, будівельним сміттям тощо. Забороняється залишати колодязі з нещільно причиненими, розбитими або зсунутими з нього люками, отворами в стінках колодязів. Узимку споживачі зобов’язані очищати ляди колодязів від снігу та льоду. Місце розміщення колодязів має бути позначене спеціальними табличками із зазначенням відстані до колодязя в метрах. У разі пропажі або поломки ляд колодязів споживачі повинні придбати нові.

21.3. У випадку, коли засмічення дворової мережі водовідведення, що перебуває на балансі споживача, загрожує нормальній роботі вуличної мережі водовідведення або коли прочищення дворової мережі водовідведення споживачем виконано не в повному обсязі, КП «Боярка-Водоканал» може здійснити прочищення дворової мережі своїми силами і засобами за угодою із споживачем.

21.4. Усі абоненти зобов’язані:

а) щомісяця робити огляд внутрішньобудинкової та дворової каналізаційних з’єднувальних ліній, щоб запобігти їх засміченню;

б) не рідше як один раз на рік здійснювати профілактичне прочищення або промивання каналізаційної з’єднувальної лінії (дворової) і не рідше двох разів на рік – домової каналізаційної мережі;

в) проводити за вимогою КП «Боярка-Водоканалу» позапланове прочищення дворової каналізаційної мережі, з’єднувальної каналізаційної лінії;

г) вчасно усувати засмічення домової та дворової каналізаційної мережі і каналізаційної з’єднувальної лінії.

21.5. КП «Боярка-Водоканал» зобов’язане:

а) робити огляд міської каналізаційної мережі, щоб запобігти її засміченню;

б) не рідше як два рази на рік здійснювати профілактичне прочищення або промивання  каналізаційної мережі;

в) вчасно усувати засмічення вуличної каналізаційної мережі.

21.6. У випадку, коли засмічення дворової каналізаційної мережі, що перебуває на балансі абонента, загрожує нормальній роботі вуличної каналізаційної мережі або коли прочищення дворової каналізаційної мережі силами абонента виконано незадовільно, КП «Боярка-Водоканал» може здійснити прочищення дворової мережі своїми силами й засобами за рахунок абонента, а в разі потреби, яку визначає КП «Боярка-Водоканал», згідно цих Правил, відключити її від комунальної каналізації.

За роботи, проведені КП «Боярка-Водоканалом» з позапланового прочищення дворової мережі і мереж багатоквартирних житлових будинків та їх ремонту внаслідок засмічення, згідно причин вказаних у п. 8.12., абонент в обов’язковому порядку розраховується із КП «Боярка-Водоканалом», згідно з договором.

22. Облік стічних вод та порядок розрахунку за їх пропускання та очищення

22.1. Кількість стічних вод, що надходять до каналізації, визначається за кількістю води, що надходить з комунального водопроводу або місцевих джерел, згідно з показаннями засобів обліку води, а в разі відсутності останніх – за діючими нормами водоспоживання та іншими видами взаємних розрахунків з абонентами, згідно цих Правил.

КП «Боярка-Водоканал» має право вимагати від абонентів встановлення засобів обліку стічних вод, котрі мають перебувати на балансі абонента. Абонент забезпечує їх ремонт та перевірку у визначені строки.

22.2. Абоненти, що мають власні водозабори і скидають стічні води до комунальної каналізаційної мережі, зобов’язані щомісяця, не пізніше 5 числа, подавати КП «Боярка-Водоканалу»  дані про кількість скинутих за минулий місяць стічних вод та показники їхньої якості. Облік кількості стічних вод у цьому випадку здійснюється:

1) за допомогою приладів обліку;

2) за добовою продуктивністю насосів;

3) за дебітом свердловини;

4) на підставі витрати води на технологічні потреби;

5) на підставі замірів кількості стічних вод, що надходять до комунальної каналізації.

Метод визначення кількості стічних вод встановлюється КП «Боярка-Водоканалом».

Якщо облік кількості стічних вод визначено одним із методів, вказаних у цьому пункті Правил, і зафіксовано договором або двостороннім актом між КП «Боярка-Водоканалом»  та абонентом на обумовлений термін, то останній, протягом цього терміну може не надавати КП «Боярка-Водоканалу» таких даних.

У разі відмови абонента від укладання договору, кількість стічних вод прирівнюється до 100 відсотків одержаної води від усіх джерел.

22.3. Якщо у засобу обліку води на артсвердловині або поверхневому водозаборі є обвідна лінія із засувкою, остання має бути запломбована представником КП «Боярка-Водоканалу»  в закритому стані. У разі самовільного зриву пломби на запірній арматурі обвідної лінії, при самовільному знятті, пропажі або псуванні засобу обліку води та його з’єднань (поломка стрілок, скла, циферблата, корпусу внаслідок розморожування тощо), у разі відсутності доступу до нього з вини абонента розрахунок кількості стічних вод ведеться за максимальним годинним дебітом артсвердловини або максимальною потужністю поверхневого водозабору при їх роботі протягом 24 годин щодоби за час від дня виписування останнього рахунку, але не більш як за один місяць, з врахуванням п. 3.3. цих Правил в частині попередньої оплати або планових платежів.

22.4. У разі розрахунків за воду за пропускною здатністю труби вводу вважається, що кількість стічних вод дорівнює кількості води, визначеної згідно з п.3.3. цих Правил.

22.5. У разі здійснення самовільного й безоблікового спуску стічних вод у комунальну каналізацію з власних джерел водопостачання розрахунок за спуск стоків здійснюється за максимальною продуктивністю насосного обладнання за годину при його роботі протягом 24 годин на добу від дня початку спуску стоків до дня виявлення. Якщо день початку спуску не виявлено, то розрахунки здійснюються за один місяць.

22.6. У разі, коли холодна вода входить до складу продукції підприємства (залізобетонні, цегельні, цементні тощо) і згодом не потрапляє до комунальної каналізації, оплата за скидання стоків визначається за різницею об’єму води, одержаної підприємством з усіх видів джерел, і об’єму води, що увійшла до складу продукції. Для підприємств харчової промисловості, де холодна вода є напівфабрикатом, облік стічних вод, що надходять до каналізації, здійснюється за кількістю води, одержаної підприємством з усіх видів джерел.

22.7. КП «Боярка-Водоканал» має право шляхом обстеження на місці перевіряти подані абонентом дані про кількість стоків, що спускаються до каналізації.

Якщо абонент, який має власні водозабори, у визначений строк не надіслав даних про кількість стічних вод, що він спустив до каналізації за минулий місяць, або надіслав неправильні дані про їх кількість, КП «Боярка-Водоканал» має право здійснювати розрахунок оплати за пропускання стічних вод за даними, які він має, або за пропускною здатністю відповідного колектора абонента. При цьому КП «Боярка-Водоканал» має право зробити перерахунок за період подання абонентом неправильних даних, але не більше як за рік.

22.8. Оплата за спускання стоків до комунальної каналізації у період самовільного користування здійснюється з розрахунку пропускної здатності вводів водопроводу при швидкості руху води в ній 2 м/сек при роботі протягом 24 годин на добу з моменту самовільного приєднання, а при наявності зареєстрованих у КП «Боярка-Водоканалі» водолічильників на водопровідних вводах – за показниками водолічильників з подальшим відключенням користувача від каналізаційної мережі. Якщо засоби обліку води не працюють з вини абонентів або не зареєстровані у КП «Боярка-Водоканал», розрахунок теж здійснюється, виходячи з пропускної здатності труб водопровідних вводів.

Якщо дату самовільного приєднання до каналізації з’ясувати неможливо, то вважається, що період самовільного користування каналізацією становить один місяць.

22.9. Оформлення абонентів – відкриття особових рахунків та розрахунку за користування комунальною каналізацією здійснюється у порядку, передбаченому цими Правилами.

22.10. При обстеженні каналізації абонента представник КП «Боярка-Водоканал» має право складати акти, які оформлюються відповідно до цих Правил.

23. Ремонт, експлуатація та підготовка систем водопостачання та водовідведення до роботи взимку

23.1. Вуличні мережі, мережі у багатоквартирних житлових будинках, споруди і обладнання систем водопостачання та водовідведення обслуговуються та реконструюються КП «Боярка-Водоканалом», за умови, якщо ці об’єкти перебувають у нього на балансі.

Внутрішні дворові мережі водопостачання та водовідведення обслуговуються виключно споживачами.

23.2. Споживачі зобов’язані мати схеми або виконавчі креслення своїх мереж водопостачання та водовідведення, розміщених як у землі, так і всередині будинків із зазначенням діаметра труб, місць розміщення арматури, санітарних приладів, вузлів обліку та інших приладів (пристроїв). Споживачі, що не мають схем або виконавчих креслень своїх мереж, повинні виконати інвентаризаційні креслення в строк, узгоджений із КП «Боярка-Водоканалом». Виконавчими можуть бути креслення затвердженого проекту з нанесеними на них змінами, узгоджені із КП «Боярка-Водоканалом», один примірник яких зберігається у КП «Боярка-Водоканалі».

23.3. Підготовка протипожежних систем внутрішніх мереж, арматури, обладнання і вузлів обліку до роботи взимку входить до обов’язків споживачів.

До зимового періоду споживачі повинні:

а) ліквідувати всі наявні та приховані витоки води;

б) замінити або відремонтувати аварійні ділянки трубопроводів та обладнання;

в) відключити всі тимчасові водопровідні лінії та шланги для поливу;

г) захистити вузол обліку та підведені до нього трубопроводи від замерзання, при цьому необхідно забезпечити безперешкодне зняття показів засобів обліку;

д) у холодних приміщеннях, де прокладені водопровідні труби, здійснити їх теплову ізоляцію, вставити шибки, відремонтувати двері та забезпечити їх щільне зачинення;

е) забезпечити ремонт дверей та справну роботу систем опалення на сходових майданчиках, де прокладені труби, а там, де немає опалення, - достатню теплову ізоляцію водопровідних труб;

є) здійснити достатнє утеплення водонапірних баків та трубопроводів, прокладених на горищах;

ж) забезпечити влаштування подвійних люків або утеплення ляд у водомірних камерах;

з) забезпечити утеплення пожежних гідрантів і позначити місце їх розташування світловими показниками.

23.4. КП «Боярка-Водоканал»  здійснює контроль та має право давати рекомендації щодо дотримання правил технічної експлуатації та стану водопроводу й каналізації, що перебувають на балансі абонента.

23.5. Абоненти зобов’язані без перешкод допускати представників КП «Боярка-Водоканалу», що мають при собі службове посвідчення, для огляду всіх водопровідних і каналізаційних споруд, сантехприладів і пристроїв та надавати їм допомогу.

23.6. Абонент зобов’язаний вимагати службові посвідчення КП «Боярка-Водоканалу» в осіб, які прибувають для виконання ремонтних робіт та робіт, пов’язаних з відключенням водопроводу й каналізації, а також наряд на їх виконання. У разі відсутності зазначених документів абонент не повинен допускати виконання будь-яких робіт.

23.7. Відкривати крани на внутрішній водопровідній мережі для постійного протікання води на вилив забороняється.

23.8. За непідготовленість внутрішнього водопроводу до зими, внаслідок чого сталося його замерзання, відповідальність несе абонент.

У разі псування від морозу приладів обліку витрат води, запірної арматури на водопровідному вводі відповідальність за витік води та заподіяні збитки несе абонент, відповідно до цих Правил.

24. Охорона централізованих систем водопостачання та водовідведення

24.1. КП «Боярка-Водоканал»  та споживачі зобов’язані забезпечити охорону і цілісність систем централізованого водопостачання та водовідведення, які перебувають у них на балансі (трубопроводи, споруди, засоби обліку, люки, колодязі, гідранти тощо), не допускати їх пошкодження, затоплення й розморожування, очищати від льоду та снігу ляди колодязів, стежити за цілісністю встановлених пломб, забезпечувати відведення поверхневих вод від колодязів.

24.2. Якщо на водопровідних і каналізаційних спорудах вуличної мережі та домових вводах будуть виявлені пошкодження або несправності (розбиті або відсутні ляди колодязів, провалювання колодязів або ґрунту біля колодязів, надходження води в колодязі з-під землі тощо), споживач зобов’язаний негайно повідомити про це КП «Боярка-Водоканал», вживши заходів для огороджування місць пошкоджень до приїзду аварійної бригади.

24.3. У разі використання приміщень складів, підвалів для господарської діяльності в них мають бути виконані усі роботи  по гідроізоляції, передбачені діючими будівельними нормами.

24.4. Не дозволяється складання матеріалів і предметів, накопичування сміття ближче ніж за     5 м від осі водопровідних і каналізаційних мереж і пристроїв та в межах охоронних санітарних зон; самовільне спорудження над водопровідними і каналізаційними мережами та пристроями будь-яких будівель та предметів благоустрою; здійснювати роботи на мережах централізованого водопостачання та водовідведення, відкривати ляди колодязів, спускатися в них, регулювати засувки без присутності представників КП «Боярка-Водоканалу».

24.5. У разі пошкодження мереж, споруд водопостачання або водовідведення особи, що виявили таке пошкодження, зобов’язані негайно повідомити про це КП «Боярка-Водоканал» та здійснити всі можливі заходи щодо усунення наслідків цього пошкодження. Ліквідація пошкоджень виконується КП «Боярка-Водоканалом»  за окрему плату або організацією, яка має відповідну ліцензію на здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, за участю КП «Боярка-Водоканалу».

24.6. У разі приймання шляхових покриттів в експлуатацію до складу комісії для контролю за станом люків водопровідних та каналізаційних колодязів входить представник КП «Боярка-Водоканалу».

24.7. Суворо забороняється:

а) складати на водопровідних і каналізаційних мережах та пристроях різні матеріали й предмети, накопичувати сміття тощо;

б) споруджувати над водопровідними та каналізаційними мережами і пристроями будь-які будівлі без дозволу КП «Боярка-Водоканалу»;

в) стороннім особам, окрім працівників КП «Боярка-Водоканалу», здійснювати роботи на комунальних водопровідних і каналізаційних мережах, відкривати ляди колодязів, спускатися в них, регулювати засувки.

24.8. Підприємства, що пошкодили мережі й споруди комунального водопроводу й каналізації, зобов’язані негайно повідомити про це КП «Боярка-Водоканал», ліквідувати пошкодження власними силами та коштами під технічним наглядом КП «Боярка-Водоканалу», сплатити останньому вартість втраченої внаслідок пошкодження води, витрата якої визначається відповідно до п. 3.3. цих Правил, а також відшкодувати всі збитки, котрі виникли в разі цих пошкоджень.

24.9. Підприємства, що забруднюють стічними водами або відходами промислового та сільськогосподарського виробництва окремі свердловини або водозабори холодної води, відшкодовують КП «Боярка-Водоканалу»  збитки, що несе Водоканал при забрудненні водозаборів. При цьому підприємство сплачує КП «Боярка-Водоканалу» вартість об’єму води, згідно з потужністю забрудненого водозабору, з моменту виникнення забруднення до його усунення або будівництва нового водозабору, згідно з актом.

24.10. Якщо абоненти або працівники КП «Боярка-Водоканалу»  виявили осіб, що здійснюють роботи на водопровідно-каналізаційних мережах та спорудах, розукомплектовують пристрої, обладнання та арматуру без нарядів та службових посвідчень КП «Боярка-Водоканалу», вони повинні вжити заходів щодо заборони цих дій, а в разі необхідності – звернутись до правоохоронних органів.

24.11. Юридичні особи і громадяни, винні у руйнуванні або розкраданні комунального водопроводу та каналізації, притягуються до відповідальності, згідно з чинним законодавством.

24.12. У разі втрат води при аваріях на спорудах комунального водопроводу, що перебуває на балансі КП «Боярка-Водоканалу», матеріальні збитки відносяться на рахунок Водоканалу.

Додаток № 1

до Правил користування системами

централізованого водопостачання

та водовідведення в м. Боярка

Норми витрати води згідно із СниП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків

| Об’єкти витрат води | Виміри, норми | Одиниці витрати води, л/добу | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Житлові будинки з водопроводом та каналізацією без ванн | 1 мешканець | 95 |  |
| Таке ж, з газопостачанням | 1 мешканець | 120 |  |
| Таке ж, з водопроводом, каналізацією та ваннами, з водонагрівачами, що працюють на твердому паливі | 1 мешканець | 150 |  |
| Таке ж, з водопроводом, каналізацією та ваннами з газовими водонагрівачами | 1 мешканець | 190 |  |
| Таке ж, з швидкодіючими газовими водонагрівачами та багатопотоковим водозабором | 1 мешканець | 210 |  |
| Жилі будинки з централізованим гарячим водопостачанням, обладнані умивальниками, мойками та душами | 1 мешканець | 195 |  |
| Таке ж, з сидячими ваннами, обладнаними душами | 1 мешканець | 230 |  |
| Таке ж, з ваннами довжиною від 1500 до 1700 мм, обладнаними душами | 1 мешканець | 300 |  |
| Таке ж, при висоті будівель понад 12 поверхів та підвищеними вимогами до їхнього благоустрою | 1 мешканець | 400 |  |
| Гуртожитки без душових | 1 мешканець | 60 |  |
| Гуртожитки з загальними душовими | 1 мешканець | 100 |  |
| Гуртожитки з загальними душовими, їдальнями та пральнями | 1 мешканець | 140 |  |
| Готелі, пансіонати й мотелі з загальними ваннами та душовими | 1 мешканець | 120 |  |
| Готелі з душами в усіх окремих номерах | 1 мешканець | 230 |  |
| Готелі з ваннами в окремих номерах: а) до 25% загального числа номерів б) до 75% загального числа номерів в) в усіх номерах | 1 мешканець таке ж таке ж таке ж | 200 250 300 |  |
| Лікарні, санаторії загального типу та будинки відпочинку (з загальними ваннами та душовими) | 1 ліжко | 250 |  |
| Таке ж, з грязелікувальними закладами | 1 ліжко | 500 |  |
| Санаторії та будинки відпочинку з ваннами при усіх жилих кімнатах | 1 ліжко | 350 |  |
| Поліклініки та амбулаторії | 1 хворий | 15 |  |
| Механізовані пральні | 1 кг білизни (сухої) | 75 |  |
| Немеханізовані пральні | 1 кг білизни (сухої) | 40 |  |
| Адміністративні будівлі | 1 працюючий | 15 |  |
| Навчальні заклади та загально-освітні школи з душовими при гімнастичних залах | 1 учень та 1 викладач за зміну | 20 |  |
| Школи-інтернати | 1 місце | 200 |  |
| Дитячі ясла-садки з денним перебуванням дітей | 1 дитина | 75 |  |
| Дитячі ясла-садки з цілодобовим перебуванням дітей | 1 дитина | 100 |  |
| Табори відпочинку дітей | 1 місце | 200 |  |
| Підприємства громадського харчування: а) приготування їжі, що споживається на підприємстві, та напівфабрикатів, миття продуктів та посуду б) таке ж, що подається до дому | 1 страва таке ж | 12 10 |  |
| Продовольчі магазини | 1 робоче місце | 400 |  |
| Перукарні | 1 робоче місце | 120 |  |
| Кінотеатри | 1 місце | 4 |  |
| Клуби | 1 відвідувач | 10 |  |
| Театри а) для глядачів б) для артистів | 1 місце таке ж | 10 40 |  |
| Стадіони та спортзали: а) для глядачів б) для фізкультурників (з врахуванням прийняття душу) | 1 місце таке ж 1 фізкультурник | 3 50 |  |
| Плавальні басейни: а) поповнення басейну б) для глядачів в) для спортсменів (з врахуванням прийняття душу) | % об’єму басейну 1 місце таке ж 1 людина | 10 3 100 |  |
| Лазні: а) миття у мильній з тазами на лавках з обмиванням в душі б) миття у мильній з тазами на лавках з прийманням оздоровчих процедур в) душова кабіна г) ванна кабіна д) прибирання підлоги, приміщень, мильних, душових, парилок є) умивальник у оператора-мозолиста | 1 відвідувач таке ж таке ж 1 відвідувач м² 1 змішувач | 180 290 440 540 6 15 |  |
| Обслуговуючий персонал громадських будівель | будівель 1 люд. За зміну | 25 |  |
| Душові у побутових приміщеннях промислових підприємств, клубах, будинках культури та театрах | 1 душ. Сітка | 25 |  |
| Миття автотранспорту: а) при наявності немеханізованої мийки в гаражах: - вантажник автомашин, автобусів, тролейбусів - легкових автомашин б) вручну з шлангів, незалежно від місця стоянки: - автобусів - вантажних автомашин - легкових автомашин - мотоциклів | 1 машина таке ж таке ж таке ж таке ж таке ж таке ж таке ж | 1500 1000 500 500 300 500 |  |
| Промивання та випробування внутрішніх мереж | 100 м.куб | 10000 |  |
| Жилі будинки, обладнані каналізацією | 1 мешканець | 150 |  |
| Водокористування з водозабірних колонок: а) дворових б) вуличних | 1 мешканець Таке ж | 150 50 |  |
| Фонтани зі зворотньою системою водопостачання | На 1% об’єму | 100 |  |
| Фонтани при прямому скиданні до каналізації | Згідно з пропускною здатністю трубопроводу, що підводить воду, | при швидкості останньої в ньому 2 м/сек. |  |
| Фонтанчики з питною водою | 1 фонтанчик | 0,5 л/сек. |  |
| Заморожування ковзанок: а) перше заливання б) кожне наступне заливання | м² таке ж | 50 10 |  |
| Автомати газованої води без врахування стаканомийки: а) з водяним охолодженням б) з неводяним охолодженням | 1 автомат Таке ж | 100л/год 25 л/год |  |
| Стаканомийки (автомати газованої води, пива тощо, лотки по продажу напоїв, бочки пива, квасу та інше) | 1 стаканомийка | 50 л/год |  |

Додаток № 2

до Правил користування системами

централізованого водопостачання

та водовідведення в м. Боярка

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

на водопостачання та каналізування об’єкта

1.Адреса об’єкта :________________________________________________________________

2. Назва об’єкта : ________________________________________________________________________________

3.Замовник______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва, адреса, прізвище керівника,телефон)

- Проектна організація ________________________________________________________________________________

(назва, адреса, прізвище керівника,телефон)

5. Кошторисна вартість ________________________________________________________________________________

6. Строки будівництва ________________________________________________________________________________

7. Черговість здачі в експлуатацію ________________________________________________________________________________

Фактичне водоспоживання діючого об’єкта, всього  _________________________м3/д

_________________________л/с

в тому числі:

8.1. з міського водопроводу, всього:______________________________________м3/д

в тому числі:

- на господарчо-побутові потреби:__________________________________м3/д

- на виробничі потреби:__________________________________________ м3/д

- на полив: _____________________________________________________ м3/д

8.2. з інших джерел, всього:________________________________________м3/д

в тому числі:

- на господарчо-побутові потреби:__________________________________ м3/д

- на виробничі потреби:	_________________________________________ м3/д

- на полив	___________________________________________________ м3/д

8.3. На пожежогасіння:

- внутрішнє______________ _____________________________________ л/с

- зовнішнє_____________________________________________________л/с

- автоматичне _______________________________________________ л/с

(з яких джерел, характеристика споруд, виділити потреби з міського водопроводу)

8.4. Потужність зворотних чи повторних систем ____________ м3/д______________

9. Відведення стічних вод від діючого  об’єкта

всього     __________________________м3/д _______________________л/с

в тому числі:

- господарчо-побутових________________м3/д,  виробничих  ___________м3/д,

в тому числі без очистки_________________м3/д, після очистки ____________ м3/д,

(склад стічних вод по забрудненню, характеристика очисних споруд)

10.Водоспоживання об’єкта після будівництва (реконструкції)

всього  _____________________м3/д, ____________________л/с

в тому числі:

10.1.  з міського водопроводу, всього 		_______________________ м3/д

в тому числі:

- на господарчо-побутові потреби______________________________ м3/д

- на виробничі потреби__________________________________________ м3/д

- на полив____________________________________________________ м3/д

10.2. з інших джерел, всього _________________________________________ м3/д

в тому числі:

- на господарчо-побутові потреби__________________________________ м3/д

- на виробничі потреби___________________________________________ м3/д

- на полив_____________________________________________________ м3/д

10.3. На пожежогасіння:

- внутрішнє ________________________л/сек.,

- зовнішнє_______________ л/с

- автоматичне ___________________л/с

( з яких джерел, характеристика споруд, виділити потреби з міського водопроводу)

10.4. Потужність зворотних чи повторних систем ______________________м3/д

11. Відведення стічних вод після будівництва (реконструкції)

всього ___________________м3/д, ____________________________л/с

в тому числі:

- господарчо-побутових__________________ _______________________ м3/д

- виробничих __________________________________________________ м3/д

в тому числі без очистки___________________________________________м3/д

після очистки ____________________________________________________м3/д

(перелік по забрудненню та по технології використання)

Додаток до опитувального листа:

- схема розміщення об’єкта в М 1:2000 з прив’язками до вулиць міста,

- копія рішення про виділення ділянки,

- 	для діючих виробництв копія умов на скид стічних вод у систему каналізації м. Боярка.

М.П.		Замовник ___________________________

М.П.		Проектна організація (за наявності)_________________

Додаток № 3

до Правил користування системами

централізованого водопостачання

та водовідведення в м. Боярка

Порядок

Відключення споживачів (абонентів) від мереж водопостачання та

водовідведення Комунальним підприємством «Боярка-Водоканал» Боярської міської  ради (надалі КП «Боярка-Водоканал»)

Споживач може бути відключеним від мереж водопостачання та водовідведення в наступних випадках:

1. За власним бажанням Споживача.

Для цього абонент подає заяву до КП «Боярка-Водоканалу», в якій вказує причини відключення від мереж водопостачання чи/та водовідведення, дату проведення робіт по відключенню від мереж, та вказує альтернативні джерела водопостачання та місця скиду стоків. Від`єднання  від мереж виконує сам споживач за допомогою ліцензованої спеціальної організації в присутності представника КП «Боярка-Водоканалу», який оформляє акт про відключення, або від`єднання виконує КП «Боярка-Водоканал» за заявою споживача та за його кошти.

Від`єднання  водопровідного вводу та каналізаційного випуску здійснюється безпосередньо на місці врізки їх в центральній мережі водопостачання та водовідведення чи транзитні лінії, якщо через них отримуються послуги.

На час відключення Споживач зобов`язаний розрахуватися з боргами.

При виконанні всього вище наведеного, споживач знімається КП «Боярка-Водоканалом» з абонентського обліку.

2. В разі виявлення незаконних підключень до централізованих мереж водопостачання та водовідведення  без реєстрації в абонентному відділі (відділі збуту) КП «Боярка-Водоканалу».

При виявлені таких підключень проводиться розслідування з виявленням осіб порушників, складається акт про порушення, водопровідні вводи і каналізаційні випуски порушника від`єднаються безпосередньо від центральних мереж.

Порушнику нараховуються штрафні санкції згідно п.3.3. та 3.4. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України - за вартість води (в діючих на момент порушення тарифах), за пропускною спроможністю труби водопровідного вводу при швидкості руху води 2 м/с та дією ії повним перерізом протягом 24 год за добу. З такого розрахунку визначається і вартість скиду стоків. Якщо Споживач відмовляється підписати такий акт, отримати рахунок на нараховані штрафні санкції, то про це робиться відповідний запис в акті. Акт про порушення є дійсним для застосування при виконанні розрахунків, та на відключення Споживача від мереж водопостачання та водовідведення.

Якщо після виявлення порушення Споживач повністю сплатив в триденний термін штрафні санкції і зареєструвався в установленому порядку в абонентному відділі (відділі збуту) КП«Боярка-Водоканалу», то відключення від мереж не проводиться.

3. При виявленні аварійного витоку на мережі Споживача.

Відключення проводиться в разі встановлення зношеності трубопроводу, якщо він не підлягає ремонту і потребує заміни. При визначенні аварійного стану водопровідного вводу або каналізаційного випуску складається акт, де вказуються причини відключення. Акт складається в двох примірниках, один з яких вручається Споживачу (чи групі Споживачів), у власності яких перебуває водопровідний ввід або каналізаційний випуск. Якщо Споживач відмовляється підписати такий акт, то про це робиться в акті запис. Такий акт є дійсним для застосування на відключення Споживача від мереж водопостачання та водовідведення. Для відновлення подачі води або водовідведення Споживач  отримує у КП «Боярка-Водоканалі» технічні умови на заміну водопровідного вводу або каналізаційного випуску, в установленому порядку, оформляє ордер на виконання земляних робіт для заміни аварійного трубопроводу. Роботи по заміні мереж може виконувати ліцензована спеціалізована організація або КП «Боярка-Водоканал»  за заявою споживача та за його кошти.

4. При наявності боргів.

Боргом, при якому Споживач (Абонент) може бути відключений від мереж водопостачання та/чи водовідведення, вважається сума за несплачені Споживачем рахунки за два і більше місяці користування послугами водопостачання та/чи водовідведення; припинення щомісячної сплати реструктуризованої заборгованості. Якщо абонент, після отримання попередження про заборгованість, на протязі 10-ти днів не погасив вказану суму заборгованості, то йому буде припинено надавання послуг шляхом відключення від централізованих мереж водопостачання та/чи водовідведення в місці врізки в мережу, роз`єднання труб в водопровідному колодязі та/чи тампонування каналізаційного випуску та опломбування вентиля на врізці водопроводу. Після повної сплати боргу та затрат на від`єднання та під`єднання до центральних мереж, на опломбування, Споживачу відновлюється надавання послуг. Всі дії зі сторони КП «Боярка-Водоканалу» оформляються актами:

1)акт на відключення від послуг;

2)акт про умови водокористування в період відключення;

3)акт на відновлення послуг.

За час, коли Споживач був від`єднаний від центральних мереж, нарахування проводиться згідно з актом про умови водокористування в період відключення. Спірні моменти вирішуються в судовому порядку.

5.При відмові абонента заключити договір на послуги водопостачання та водовідведення.

Відключення проводиться шляхом від`єднання мереж Споживача від центральних мереж водопостачання та/чи водовідведення при наявності акту про відмову від заключення договору, підписаний двома представниками КП «Боярка-Водоканалу». Якщо Споживач відмовляється підписати такий акт, то про це робиться в акті запис. Такий акт є дійсним для застосування при виконанні розрахунків, та на відключення Споживача від мереж водопостачання та водовідведення.

Додаток № 1

до Порядку відключення споживачів

(абонентів) від мереж водопостачання та

водовідведення Комунальним

підприємством «Боярка-Водоканал»

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

“БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ”

__________________________________________________________

18153 м.Боярка, вул. Білогородська, 19/б

р/р 26002300839187 у ПАТ «Держощадбанк України» МФО 322669  код 30687118

Факс (04598) 41-753 Тел. 41-265, 46-966

АКТ   N _____

(ВІДКЛЮЧЕННЯ від мережі водопостачання, водовідведення)

від "___" ____________ 201_р.

Цей акт складений представниками КП «Боярка-Водоканал»:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, що виконала огляд)

в присутності (без присутності) Споживача : (П.І.П.)_______________________________________________________________паспорт серія ____ №_____________ ,виданий______________________________ _________________ «_____» _________р., ід.код ____________________________, що проживає за адресою: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Здійснено відключення від центральної мережі водопостачання в місці__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

В зв’язку з __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цей АКТ складено в двох примірниках , перший залишаеться в КП «Боярка-Водоканал», другий переданий Споживачу .

Представник КП «Боярка-Водоканал»  :   _______________                     ___________________

(підпис)                          (прізвище)

_______________                     ___________________

(підпис)                         (прізвище)

Споживач (представник Споживача)  :       _______________                     ___________________

(підпис)                                                                               (прізвище)

Зауваження Споживача : __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Записано правильно :                                _______________                     ___________________

(підпис)                                                                               (прізвище)

Примітка.У разі відмови представника Споживача від підпису у рядку "Представник Споживача" ставиться позначка "відмовився". Акт про порушення "Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України", що затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №190 від 27.06.2008 р., вважається дійсним також у випадку відмови споживача його підписати, якщо акт на місці складання підписання не менше 2-х уповноважених представників Постачальника.

Додаток № 2

до Порядку відключення споживачів

(абонентів) від мереж водопостачання та

водовідведення Комунальним

підприємством «Боярка-Водоканал»

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

“БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ”

__________________________________________

18153 м.Боярка, вул. Білогородська, 19/б

р/р 26002300839187 у ПАТ «Держощадбанк України» МФО 322669  код 30687118

Факс (04598) 41-753 Тел. 41-265, 46-966

АКТ   N _____

(ПІДКЛЮЧЕННЯ до мережі водопостачання, водовідведення)

від "___" ____________ 201_р.

Цей акт складений представниками КП «Боярка-Водоканал»:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, що виконала огляд)

в присутності (без присутності) Споживача : (П.І.П.)_______________________________________________________________паспорт серія ____ №_____________ ,виданий______________________________ _________________ «_____» _________р., ід.код ____________________________, що проживає за адресою: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Здійснено підключення від центральної мережі водопостачання в місці__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

Оплата за підключення та відключення здійснена та представниками водоканалу перевірена.

Даний АКТ складено в двох примірниках , перший залишаеться в КП «Боярка-Водоканал», другий переданий Споживачу .

Представник КП «Боярка-Водоканал» :    _______________                     ___________________

(підпис)                        (прізвище)

_______________                     ___________________

(підпис)                         (прізвище)

Споживач (представник Споживача)  :       _______________                     ___________________

(підпис)                         (прізвище)

Зауваження Споживача : __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Записано правильно : :                                _______________                     ___________________

(підпис)                          (прізвище)

Примітка.У разі відмови представника Споживача від підпису у рядку "Представник Споживача" ставиться позначка "відмовився". Акт про порушення "Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України", що затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №190 від 27.06.2008 р., вважається дійсним також у випадку відмови споживача його підписати, якщо акт на місці складання підписання не менше 2-х уповноважених представників Постачальника.

Додаток № 3

до Порядку відключення споживачів

(абонентів) від мереж водопостачання та

водовідведення Комунальним

підприємством «Боярка-Водоканал»

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

“БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ”

__________________________________________

18153 м.Боярка, вул. Білогородська, 19/б

р/р 26002300839187 у ПАТ «Держощадбанк України» МФО 322669  код 30687118

Факс (04598) 41-753 Тел. 41-265, 46-966

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

про несплату за надані  послуги

водопостачання та водовідведення

№_____від____,___________20___року

Абоненту  __________ , який (-а) мешкає за адресою: м.Боярка ________________

Між Вами та КП «Боярка-Водоканал» було заключено договір №_________   про надання послуг водопостачання та водовідведення. Відповідно до п.4.1 п.5.2.1 Споживач зобов’язується своєчасно та у встановлений договором термін сплачувати за надані послуги. Однак, Ви не виконали своїх зобов’язань за договором і сума боргу за Вами на ___.___.201__ р. становить: ______________________

У разі несплати боргу протягом 10 календарних днів з дня отримання даної претензії, КП «Боярка-Водоканалом» буде припинено надавання послуг шляхом відключення від централізованих мереж водопостачання та/чи водовідведення в місці врізки в мережу та подальшим   зверненям до суду.

Представник КП “Боярка-Водоканал”   ____________________________

Отримано:

Споживач (представник Споживача) ______________________________

Початок форми